## tabela P1
JANUAR
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 10.01.2019. | 8:18 | 10.01.2019. | 8:23 | 5 | neplanirani | viša sila | TS Ulcinj 110/35 kV | 307.52 | 1.0678
2 | 10.01.2019. | 8:44 | 10.01.2019. | 8:55 | 11 | neplanirani | viša sila | TS Ulcinj 110/35 kV | 307.52 | 2.3491
3 | 10.01.2019. | 9:09 | 10.01.2019. | 9:19 | 10 | neplanirani | viša sila | TS Ulcinj 110/35 kV | 307.52 | 2.1356
4 | 10.01.2019. | 10:01 | 10.01.2019. | 10:09 | 8 | neplanirani | viša sila | TS Ulcinj 110/35 kV | 307.52 | 1.7084
5 | 10.01.2019. | 10:33 | 11.01.2019. | 15:19 | 1726 | neplanirani | viša sila | TS Ulcinj 110/35 kV | 307.52 | 368.5969
6 | 10.01.2019. | 12:08 | 11.01.2019. | 15:20 | 1632 | neplanirani | viša sila | TS Virpazar 110/35 kV | 128.34 | 145.452
7 | 10.01.2019. | 12:08 | 11.01.2019. | 15:20 | 1632 | neplanirani | viša sila | TS Bar 110/35 kV | 682.29 | 773.262
8 | 12.01.2019. | 0:21 | 12.01.2019. | 0:26 | 5 | neplanirani | CGES | TS Herceg Novi T2 110/35kV, 40MVA | 392.94 | 1.3644
9 | 12.01.2019. | 0:32 | 12.01.2019. | 1:10 | 38 | neplanirani | CGES | TS Herceg Novi T2 110/35kV, 40MVA | 392.94 | 10.3692
10 | 19.01.2019. | 0:37 | 19.01.2019. | 1:01 | 24 | neplanirani | tuđe djelovanje | TS Virpazar T2 110/35 kV, 20 MVA | 120.65 | 2.0108
11 | 19.01.2019. | 1:26 | 19.01.2019. | 1:29 | 3 | neplanirani | tuđe djelovanje | TS Virpazar T2 110/35 kV, 20 MVA | 120.65 | 0.25135
12 | 28.01.2019. | 10:39 | 28.01.2019. | 11:53 | 74 | neplanirani | tuđe djelovanje | TS Kličevo T2 110/10kV, 31.5MVA | 139.35 | 7.161
13 | 28.01.2019. | 12:52 | 28.01.2019. | 13:46 | 54 | neplanirani | tuđe djelovanje | TS Kličevo T2 110/10kV, 31.5MVA | 139.35 | 5.2256
14 | 28.01.2019. | 18:03 | 28.01.2019. | 18:21 | 18 | neplanirani | tuđe djelovanje | TS Kličevo T2 110/10kV, 31.5MVA | 139.35 | 1.7419
15 | 28.01.2019. | 15:21 | 28.01.2019. | 15:32 | 11 | neplanirani | CGES | TS Virpazar T2 110/35 kV, 20 MVA | 66.16 | 0.50539
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 5251 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 1323.2015
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 5251 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 1323.2015
FEBRUAR
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 03.02.2019. | 11:49 | 03.02.2019. | 12:03 | 14 | neplanirani | tuđe djelovanje | TS Virpazar T2 110/35 kV, 20 MVA | 68.171 | 0.66277
2 | 03.02.2019. | 13:42 | 03.02.2019. | 13:52 | 10 | neplanirani | tuđe djelovanje | TS Virpazar T2 110/35 kV, 20 MVA | 68.171 | 0.47341
3 | 03.02.2019. | 12:41 | 03.02.2019. | 12:49 | 8 | neplanirani | viša sila | TS Herceg Novi 110/35 kV | 615.6969 | 3.4205
4 | 03.02.2019. | 14:11 | 03.02.2019. | 18:35 | 264 | neplanirani | viša sila | TS Vilusi 110/35 kV | 19.681 | 3.6082
5 | 12.02.2019. | 10:21 | 12.02.2019. | 10:49 | 28 | neplanirani | CGES | KAP | 1454.28 | 28.2777
6 | 17.02.2019. | 8:04 | 2019-02-17 | 8:32 | 28 | neplanirani | CGES | TS Ribarevine T2 110/35kV, 20MVA | 256.37 | 4.985
7 | 20.02.2019. | 10:18 | 20.02.2019. | 10:25 | 7 | neplanirani | viša sila | TS Bar 110/35 kV | 579.98 | 2.8193
8 | 20.02.2019. | 10:18 | 20.02.2019. | 10:26 | 8 | neplanirani | viša sila | TS Ulcinj 110/35 kV | 266.08 | 1.4782
9 | 23.02.2019. | 2:12 | 23.02.2019. | 2:25 | 13 | neplanirani | viša sila | TS Tivat 110/35 kV | 395.64 | 3.5717
10 | 23.02.2019. | 2:26 | 23.02.2019. | 3:24 | 58 | neplanirani | viša sila | TS Tivat 110/35 kV | 395.64 | 15.9355
11 | 23.02.2019. | 11:47 | 23.02.2019. | 12:25 | 38 | neplanirani | viša sila | TS Tivat 110/35 kV | 395.64 | 10.4405
12 | 23.02.2019. | 13:06 | 23.02.2019. | 14:18 | 72 | neplanirani | viša sila | TS Tivat 110/35 kV | 395.64 | 19.782
13 | 23.02.2019. | 2:12 | 23.02.2019. | 3:26 | 74 | neplanirani | viša sila | TS Kotor 110/35kV | 223.49 | 11.4849
14 | 23.02.2019. | 11:47 | 23.02.2019. | 12:32 | 45 | neplanirani | viša sila | TS Kotor 110/35kV | 223.49 | 6.9841
15 | 23.02.2019. | 13:06 | 23.02.2019. | 14:23 | 77 | neplanirani | viša sila | TS Kotor 110/35kV | 223.49 | 11.9505
16 | 23.02.2019. | 6:13 | 23.02.2019. | 6:27 | 14 | neplanirani | viša sila | TS Herceg Novi 110/35 kV | 319.85 | 3.1097
17 | 23.02.2019. | 7:04 | 23.02.2019. | 7:10 | 6 | neplanirani | viša sila | TS Herceg Novi 110/35 kV | 319.85 | 1.3327
18 | 23.02.2019. | 11:47 | 23.02.2019. | 12:26 | 39 | neplanirani | viša sila | TS Herceg Novi 110/35 kV | 545.14 | 14.7642
19 | 23.02.2019. | 13:06 | 23.02.2019. | 14:20 | 74 | neplanirani | viša sila | TS Herceg Novi 110/35 kV | 545.14 | 28.0141
20 | 23.02.2019. | 3:50 | 23.02.2019. | 4:03 | 13 | neplanirani | viša sila | TS Vilusi 110/35 kV | 18.63 | 0.16819
21 | 23.02.2019. | 9:24 | 23.02.2019. | 14:23 | 299 | neplanirani | viša sila | TS Vilusi 110/35 kV | 18.63 | 3.8683
22 | 23.02.2019. | 9:58 | 23.02.2019. | 10:33 | 35 | neplanirani | viša sila | KAP | 1461.78 | 35.5294
23 | 23.02.2019. | 23:05 | 23.02.2019. | 23:19 | 14 | neplanirani | viša sila | TS Vilusi 110/35 kV | 18.63 | 0.18112
24 | 23.02.2019. | 6:11 | 23.02.2019. | 7:06 | 55 | neplanirani | viša sila | TS Danilovgrad 110/35 kV | 243.99 | 9.3191
25 | 2019-02-23 | 19:16 | 2019-02-23 | 21:11 | 115 | neplanirani | viša sila | TS Danilovgrad 110/35 kV | 243.99 | 19.4853
26 | 23.02.2019. | 9:47 | 23.02.2019. | 10:04 | 17 | neplanirani | viša sila | TS Ulcinj 110/35 kV | 256.25 | 3.0252
27 | 23.02.2019. | 10:06 | 23.02.2019. | 10:21 | 15 | neplanirani | viša sila | TS Ulcinj 110/35 kV | 256.25 | 2.6693
28 | 23.02.2019. | 11:47 | 23.02.2019. | 12:24 | 37 | neplanirani | viša sila | TS Lastva 110/35 kV | 0.6 | 0.015417
29 | 23.02.2019. | 13:06 | 23.02.2019. | 14:15 | 69 | neplanirani | viša sila | TS Lastva 110/35 kV | 0.6 | 0.02875
30 | 24.02.2019. | 2:15 | 24.02.2019. | 2:26 | 11 | neplanirani | viša sila | TS Nikšić T2 110/ | 494.19 | 3.7751
31 | 27.02.2019. | 4:46 | 27.02.2019. | 5:13 | 27 | neplanirani | viša sila | TS Bar 110/35 kV | 600.874 | 11.2664
32 | 27.02.2019. | 4:46 | 27.02.2019. | 5:25 | 39 | neplanirani | viša sila | TS Ulcinj 110/35 kV | 254.596 | 6.8953
33 | 28.02.2019. | 7:23 | 28.02.2019. | 8:50 | 87 | planirani | CGES | TS Mrke 110/20 kV | 17.56 | 1.0609
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 1710 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 269.3218
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 6961 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 1592.5233
MART
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 01.03.2019. | 9:16 | 01.03.2019. | 12:00 | 164 | planirani | CGES | TS Danilovgrad 110/35 kV | 228.16 | 25.9849
2 | 01.03.2019. | 12:00 | 01.03.2019. | 15:25 | 205 | neplanirani | CGES | TS Danilovgrad 110/35 kV | 228.16 | 32.4811
3 | 04.03.2019. | 13:01 | 04.03.2019. | 14:49 | 108 | neplanirani | CGES | TS Vilusi 110/35 kV | 18.91 | 1.4183
4 | 06.03.2019. | 23:41 | 07.03.2019. | 10:30 | 649 | neplanirani | viša sila | TS Vilusi 110/35 kV | 18.94 | 8.5362
5 | 06.03.2019 | 9:18 | 06.03.2019 | 14:40 | 322 | planirani | CGES | TS Danilovgrad 110/35 kV | 231.08 | 51.6721
6 | 06.03.2019 | 9:54 | 06.03.2019 | 12:04 | 130 | planirani | CGES | TS Ulcinj 110/35 kV | 241.41 | 21.794
7 | 08.03.2019. | 8:58 | 08.03.2019. | 10:30 | 92 | planirani | CGES | TS Vilusi 110/35 kV | 18.88 | 1.2062
8 | 08.03.2019. | 10:30 | 08.03.2019. | 10:37 | 7 | neplanirani | CGES | TS Vilusi 110/35 kV | 18.88 | 0.091778
9 | 11.03.2019. | 22:35 | 11.03.2019. | 22:57 | 22 | neplanirani | viša sila | TS Uvač 110/20 kV | 7.39 | 0.1129
10 | 11.03.2019. | 22:35 | 11.03.2019. | 23:22 | 47 | neplanirani | viša sila | TS Andrijevica 110/35 kV | 38.22 | 1.2475
11 | 11.03.2019. | 22:35 | 11.03.2019. | 23:20 | 45 | neplanirani | viša sila | TS Berane 110/35 kV | 188.94 | 5.9044
12 | 12.03.2019. | 0:30 | 12.03.2019. | 1:54 | 84 | neplanirani | viša sila | TS Uvač 110/20 kV | 7.34 | 0.42817
13 | 12.03.2019. | 2:04 | 12.03.2019. | 2:17 | 13 | neplanirani | viša sila | TS Uvač 110/20 kV | 7.34 | 0.066264
14 | 12.03.2019. | 0:30 | 12.03.2019. | 2:21 | 111 | neplanirani | viša sila | TS Andrijevica 110/35 kV | 38.22 | 2.9461
15 | 12.03.2019. | 0:30 | 12.03.2019. | 7:58 | 448 | neplanirani | viša sila | TS Berane 110/35 kV | 188.94 | 58.7813
16 | 12.03.2019. | 10:49 | 12.03.2019. | 12:29 | 100 | neplanirani | viša sila | TS Berane 110/35 kV | 188.94 | 13.1208
17 | 12.03.2019. | 10:49 | 12.03.2019. | 12:26 | 97 | neplanirani | viša sila | TS Uvač 110/20 kV | 7.34 | 0.49443
18 | 12.03.2019. | 10:49 | 12.03.2019. | 12:27 | 98 | neplanirani | viša sila | TS Andrijevica 110/35 kV | 38.22 | 2.6011
19 | 12.03.2019. | 12:43 | 12.03.2019. | 13:17 | 34 | neplanirani | viša sila | TS Berane 110/35 kV | 188.94 | 4.4611
20 | 12.03.2019. | 12:43 | 12.03.2019. | 13:19 | 36 | neplanirani | viša sila | TS Uvač 110/20 kV | 7.34 | 0.1835
21 | 12.03.2019. | 12:43 | 12.03.2019. | 13:04 | 21 | neplanirani | viša sila | TS Andrijevica 110/35 kV | 38.22 | 0.55737
22 | 12.03.2019. | 1:01 | 12.03.2019. | 1:14 | 13 | neplanirani | viša sila | TS Herceg Novi 110/35 kV | 462.05 | 4.1713
23 | 12.03.2019. | 5:40 | 12.03.2019. | 6:03 | 23 | neplanirani | viša sila | TS Herceg Novi 110/35 kV | 462.05 | 7.38
24 | 12.03.2019. | 9:31 | 12.03.2019. | 9:45 | 14 | neplanirani | viša sila | TS Herceg Novi T1 110/35 kV, 40 MVA | 191.19 | 1.8588
25 | 12.03.2019. | 5:40 | 12.03.2019. | 6:02 | 22 | neplanirani | viša sila | TS Tivat 110/35 kV | 337.59 | 5.1576
26 | 12.03.2019. | 9:31 | 12.03.2019. | 9:47 | 16 | neplanirani | viša sila | TS Tivat 110/35 kV | 337.59 | 3.751
27 | 12.03.2019. | 5:40 | 12.03.2019. | 6:11 | 31 | neplanirani | viša sila | TS Kotor 110/35 kV | 200.98 | 4.3267
28 | 12.03.2019. | 9:31 | 12.03.2019. | 10:00 | 29 | neplanirani | viša sila | TS Kotor 110/35 kV | 200.98 | 4.0475
29 | 12.03.2019. | 8:15 | 12.03.2019. | 8:21 | 6 | neplanirani | viša sila | TS Tivat 110/35 kV | 337.59 | 1.4066
30 | 12.03.2019. | 10:47 | 12.03.2019. | 11:06 | 19 | neplanirani | viša sila | TS Tivat 110/35 kV | 337.59 | 4.4543
31 | 12.03.2019. | 11:37 | 12.03.2019. | 11:44 | 7 | neplanirani | viša sila | TS Tivat 110/35 kV | 337.59 | 1.6411
32 | 12.03.2019. | 12:16 | 12.03.2019. | 12:25 | 9 | neplanirani | viša sila | TS Tivat 110/35 kV | 337.59 | 2.1099
33 | 12.03.2019. | 8:15 | 12.03.2019. | 8:21 | 6 | neplanirani | viša sila | TS Kotor 110/35 kV | 200.98 | 0.83742
34 | 12.03.2019. | 10:47 | 12.03.2019. | 11:10 | 23 | neplanirani | viša sila | TS Kotor 110/35 kV | 200.98 | 3.2101
35 | 12.03.2019. | 11:37 | 12.03.2019. | 11:44 | 7 | neplanirani | viša sila | TS Kotor 110/35 kV | 200.98 | 0.97699
36 | 12.03.2019. | 12:16 | 12.03.2019. | 12:25 | 9 | neplanirani | viša sila | TS Kotor 110/35 kV | 200.98 | 1.2561
37 | 2019-03-12 | 2:30 | 2019-03-12 | 2:53 | 23 | neplanirani | CGES | TS Ribarevine T2 110/35 kV, 20 MVA | 230.22 | 3.6771
38 | 12.03.2019. | 9:25 | 12.03.2019. | 13:05 | 220 | neplanirani | viša sila | TS Vilusi 110/35 kV | 18.17 | 2.776
39 | 12.03.2019. | 10:49 | 12.03.2019. | 12:26 | 97 | neplanirani | viša sila | TS Uvač 110/20 kV | 7.34 | 0.49443
40 | 12.03.2019. | 10:49 | 12.03.2019. | 12:27 | 98 | neplanirani | viša sila | TS Andrijevica 110/35 kV | 38.22 | 2.6011
41 | 12.03.2019. | 10:49 | 12.03.2019. | 12:29 | 100 | neplanirani | viša sila | TS Berane 110/35 kV | 188.94 | 13.1208
42 | 12.03.2019. | 12:43 | 12.03.2019. | 13:19 | 36 | neplanirani | viša sila | TS Uvač 110/20 kV | 7.34 | 0.1835
43 | 12.03.2019. | 12:43 | 12.03.2019. | 13:04 | 21 | neplanirani | viša sila | TS Andrijevica 110/35 kV | 38.22 | 0.55737
44 | 12.03.2019. | 12:43 | 12.03.2019. | 13:17 | 34 | neplanirani | viša sila | TS Berane 110/35 kV | 188.94 | 4.4611
45 | 12.03.2019. | 12:43 | 12.03.2019. | 13:00 | 17 | neplanirani | viša sila | EVP Trebješica | 9.4 | 0.11097
46 | 12.03.2019. | 17:07 | 12.03.2019. | 17:39 | 32 | neplanirani | tuđe djelovanje | TS Nikšić T2 | 447.6 | 9.9467
47 | 28.03.2019. | 7:12 | 28.03.2019. | 7:21 | 9 | neplanirani | viša sila | TS Danilovgrad 110/35 kV | 208.03 | 1.3002
48 | 31:03.2019 | 6:03 | 31:03.2019 | 7:03 | 60 | planirani | CGES | TS Podgorica 4 110/10 kV | 275.43 | 11.4763
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 3814 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 219.2468
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 10775 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 1811.7702
APRIL
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 02.04.2019. | 10:30 | 02.04.2019. | 10:36 | 6 | neplanirani | CGES | TS Herceg Novi T2 110/35 kV, 40 MVA | 398.7 | 1.6612
2 | 03.04.2019. | 10:08 | 03.04.2019. | 12:00 | 112 | planirani | CGES | TS Mrke 110/20 kV | 18.01 | 1.4008
3 | 03.04.2019. | 12:00 | 03.04.2019. | 12:05 | 5 | neplanirani | CGES | TS Mrke 110/20 kV | 18.01 | 0.062535
4 | 07.04.2019. | 3:10 | 07.04.2019. | 7:00 | 230 | planirani | CGES | TS Podgorica 4 110/10 kV | 232.68 | 37.1642
5 | 07.04.2019. | 7:00 | 07.04.2019. | 7:08 | 8 | neplanirani | CGES | TS Podgorica 4 110/10 kV | 232.68 | 1.2927
6 | 16.04.2019. | 5:11 | 16.04.2019. | 6:00 | 49 | planirani | CGES | TS Bar 110/35 kV | 452.34 | 15.3921
7 | 16.04.2019. | 6:00 | 16.04.2019. | 6:07 | 7 | neplanirani | CGES | TS Bar 110/35 kV | 452.34 | 2.1989
8 | 16.04.2019. | 5:08 | 16.04.2019. | 6:00 | 52 | planirani | CGES | TS Ulcinj 110/35 kV | 225.85 | 8.1557
9 | 16.04.2019. | 6:00 | 16.04.2019. | 6:11 | 11 | neplanirani | CGES | TS Ulcinj 110/35 kV | 225.85 | 1.7252
10 | 18.04.2019. | 13:56 | 18.04.2019. | 14:00 | 4 | neplanirani | CGES | TS Kotor 110/35 kV | 209.24 | 0.58122
11 | 18.04.2019. | 14:00 | 18.04.2019. | 14:54 | 54 | planirani | CGES | TS Kotor 110/35 kV | 209.24 | 7.8465
12 | 23.04.2019. | 11:02 | 23.04.2019. | 11:08 | 6 | neplanirani | CGES | TS Herceg Novi T2 110/35 kV, 40 MVA | 404.16 | 1.684
13 | 24.04.2019. | 10:24 | 24.04.2019. | 17:05 | 401 | planirani | CGES | TS Kotor 110/35kV | 256.7 | 71.4838
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 945 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 9.2058
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 11720 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 1820.9759
MAJ
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 07.05.2019. | 7:06 | 07.05.2019. | 8:00 | 54 | planirani | CGES | TS Mrke 110/20 kV | 12.52 | 0.4695
2 | 07.05.2019. | 8:00 | 07.05.2019. | 8:43 | 43 | neplanirani | CGES | TS Mrke 110/20 kV | 12.52 | 0.37386
3 | 08.05.2019. | 5:03 | 08.05.2019. | 5:20 | 17 | neplanirani | viša sila | TS Vilusi 110/35 kV | 18.178 | 0.2146
4 | 09.05.2019. | 17:27 | 09.05.2019. | 18:00 | 33 | planirani | CGES | TS Mrke 110/20 kV | 13.52 | 0.30983
5 | 09.05.2019. | 18:00 | 09.05.2019. | 18:31 | 31 | neplanirani | CGES | TS Mrke 110/20 kV | 13.52 | 0.29106
6 | 09.05.2019. | 1:30 | 09.05.2019. | 3:00 | 90 | neplanirani | viša sila | TS Uvač 110/20 kV | 7.614 | 0.47587
7 | 09.05.2019. | 10:25 | 09.05.2019. | 10:31 | 6 | neplanirani | CGES | TS Virpazar T1 110/35 kV, 20 MVA | 14.95 | 0.062292
8 | 09.05.2019. | 10:31 | 09.05.2019. | 12:39 | 128 | neplanirani | CGES | TS Virpazar T1 110/35 kV, 20 MVA | 14.95 | 1.3289
9 | 17.05.2019. | 9:30 | 17.05.2019. | 10:30 | 60 | planirani | CGES | TS Uvač 110/20 kV | 13.74 | 0.5725
10 | 17.05.2019. | 18:05 | 17.05.2019. | 18:55 | 50 | planirani | CGES | TS Uvač 110/20 kV | 13.74 | 0.47708
11 | 18.05.2019. | 8:21 | 18.05.2019. | 8:31 | 10 | neplanirani | viša sila | TS Danilovgrad 110/35 kV | 197.341 | 1.3704
12 | 18.05.2019. | 9:31 | 18.05.2019. | 10:47 | 76 | planirani | CGES | TS Uvač 110/20 kV | 13.74 | 0.72517
13 | 19.05.2019. | 18:35 | 19.05.2019. | 18:50 | 15 | planirani | CGES | TS Uvač 110/20 kV | 13.74 | 0.14313
14 | 19.05.2019. | 18:10 | 20.05.2019. | 10:34 | 984 | neplanirani | viša sila | TS Brezna 110/35 kV | 37.28 | 25.4747
15 | 21.05.2019. | 8:42 | 21.05.2019. | 17:56 | 554 | planirani | CGES | TS Ulcinj 110/35 kV | 211.18 | 81.2456
16 | 25.05.2019. | 14:45 | 25.05.2019. | 15:11 | 26 | neplanirani | viša sila | TS Vilusi 110/35 kV | 17.086 | 0.3085
17 | 31.05.2019. | 14:37 | 31.05.2019. | 14:53 | 16 | neplanirani | viša sila | TS Vilusi 110/35 kV | 16.731 | 0.1859
18 | 31.05.2019. | 16:47 | 01.06.2019. | 13:44 | 1257 | neplanirani | viša sila | TS Vilusi 110/35 kV | 16.731 | 14.6048
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 3450 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 44.6908
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 15170 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 1865.6668
JUN
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 02.06.2019. | 13:07 | 02.06.2019. | 14:36 | 89 | neplanirani | viša sila | TS Mrke 110/20 kV | 13.515 | 0.8353
2 | 02.06.2019. | 13:07 | 02.06.2019. | 14:37 | 90 | neplanirani | viša sila | TS Uvač 110/20 kV | 6.424 | 0.4015
3 | 02.06.2019. | 13:07 | 02.06.2019. | 14:37 | 90 | neplanirani | viša sila | TS Andrijevica 110/35 kV | 130.226 | 8.1391
4 | 02.06.2019. | 14:25 | 02.06.2019. | 20:52 | 387 | neplanirani | viša sila | TS Ulcinj 110/35 kV | 227.001 | 61.0065
5 | 02.06.2019. | 19:08 | 02.06.2019. | 21:42 | 154 | neplanirani | tuđe djelovanje | TS Ribarevine 110/35 kV | 213.148 | 22.795
6 | 02.06.2019. | 19:19 | 02.06.2019. | 20:28 | 69 | neplanirani | viša sila | TS Mrke 110/20 kV | 13.515 | 0.64759
7 | 02.06.2019. | 19:19 | 02.06.2019. | 20:29 | 70 | neplanirani | viša sila | TS Uvač 110/20 kV | 6.424 | 0.31228
8 | 02.06.2019. | 19:19 | 02.06.2019. | 20:27 | 68 | neplanirani | viša sila | TS Andrijevica 110/35 kV | 130.226 | 6.1496
9 | 02.06.2019. | 13:07 | 02.06.2019. | 14:35 | 88 | neplanirani | viša sila | EVP Trebješica | 13.23 | 0.8085
10 | 03.06.2019. | 7:35 | 03.06.2019. | 8:30 | 55 | planirano | CGES | TS Vilusi 110/35 kV | 15.06 | 0.57521
11 | 04.06.2019. | 14:30 | 04.06.2019. | 14:47 | 17 | neplanirani | viša sila | TS Ribarevine T1 110/35 kV 20 MVA | 0.3 | 0.0035417
12 | 04.06.2019. | 15:59 | 04.06.2019. | 16:23 | 24 | neplanirani | viša sila | TS Herceg Novi T2 110/35 kV 40 MVA | 252.86 | 4.2143
13 | 06.06.2019. | 18:00 | 06.06.2019. | 19:30 | 90 | planirano | CGES | TS Vilusi 110/35 kV | 15.06 | 0.94125
14 | 06.06.2019. | 19:30 | 06.06.2019. | 19:36 | 6 | neplanirano | CGES | TS Vilusi 110/35 kV | 15.06 | 0.06275
15 | 07.06.2019. | 9:42 | 07.06.2019. | 18:00 | 498 | planirani | CGES | TS Nikšić T3 110/35 kV, 63 MVA (željezara) | 27.47 | 9.5
16 | 07.06.2019. | 18:00 | 07.06.2019. | 18:13 | 13 | neplanirani | CGES | TS Nikšić T3 110/35 kV, 63 MVA (željezara) | 27.47 | 0.24799
17 | 10.06.2019. | 7:48 | 10.06.2019. | 9:00 | 72 | planirani | CGES | TS Vilusi T 110/35 kV, 10 MVA | 15.07 | 0.7535
18 | 10.06.2019. | 9:00 | 10.06.2019. | 10:05 | 65 | planirani | CGES | TS Vilusi T 110/35 kV, 10 MVA | 15.07 | 0.68024
19 | 11.06.2019. | 18:22 | 11.06.2019. | 19:01 | 39 | neplanirani | viša sila | TS Podgorica 3 110/35 kV | 411.39 | 11.1418
20 | 11.06.2019. | 18:22 | 11.06.2019. | 18:59 | 37 | neplanirani | viša sila | TS Podgorica 5 110/35 kV | 427.757 | 10.991
21 | 11.06.2019. | 18:22 | 11.06.2019. | 19:16 | 54 | neplanirani | viša sila | TS Podgorica 1 T4 110/35 kV, 63 MVA | 321.895 | 12.0711
22 | 11.06.2019. | 18:22 | 11.06.2019. | 19:18 | 56 | neplanirani | viša sila | TS Podgorica 1 T5 110/35 kV, 63 MVA | 191.55 | 7.4492
23 | 14.06.2019. | 5:26 | 14.06.2019. | 8:00 | 154 | planirani | CGES | TS Ulcinj 110/35 kV | 166.85 | 17.8437
24 | 14.06.2019. | 8:00 | 14.06.2019. | 8:20 | 20 | neplanirani | CGES | TS Ulcinj 110/35 kV | 166.85 | 2.3174
25 | 14.06.2019. | 18:03 | 14.06.2019. | 19:30 | 87 | planirani | CGES | TS Vilusi 110/35 kV | 16.59 | 1.0023
26 | 14.06.2019. | 19:30 | 14.06.2019. | 20:26 | 56 | neplanirani | CGES | TS Vilusi 110/35 kV | 16.59 | 0.64517
27 | 18.06.2019. | 13:28 | 18.06.2019. | 14:18 | 50 | planirani | CGES | TS Vilusi 110/35 kV | 16.04 | 0.55694
28 | 24.06.2019. | 15:06 | 24.06.2019. | 15:21 | 15 | neplanirani | viša sila | TS Pljevlja 1 110/35 kV | 41.82 | 0.43562
29 | 25.06.2019. | 9:54 | 25.06.2019. | 10:00 | 6 | neplanirani | CGES | TS Kotor T1 110/35kV, 20MVA | 210.84 | 0.8785
30 | 25.06.2019. | 10:00 | 25.06.2019. | 11:27 | 87 | planirani | CGES | TS Kotor T1 110/35kV, 20MVA | 210.84 | 12.7383
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 2606 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 152.2339
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 17776 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 2017.9007
JUL
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 03.07.2019. | 21:45 | 03.07.2019. | 21:54 | 9 | neplanirani | viša sila | TS Budva 110/35 kV | 1057.943 | 6.6121
2 | 03.07.2019. | 21:45 | 03.07.2019. | 21:58 | 13 | neplanirani | viša sila | TS Bar 110/35 kV | 643.409 | 5.8086
3 | 03.07.2019. | 21:45 | 03.07.2019. | 22:01 | 16 | neplanirani | viša sila | TS Ulcinj 110/35 kV | 398.9 | 4.4322
4 | 08.07.2019. | 11:35 | 08.07.2019. | 16:28 | 293 | neplanirani | tuđe djelovanje | TS Berane T2 110/35 kV, 20 MVA | 111.56 | 22.6994
5 | 09.07.2019. | 22:08 | 09.07.2019. | 22:18 | 10 | neplanirani | viša sila | TS Vilusi 110/35 kV | 17.664 | 0.12267
6 | 09.07.2019. | 22:20 | 09.07.2019. | 22:38 | 18 | neplanirani | viša sila | TS Vilusi 110/35 kV | 17.664 | 0.2208
7 | 09.07.2019. | 23:26 | 09.07.2019. | 23:55 | 29 | neplanirani | viša sila | TS Virpazar 110/35 kV | 169.392 | 3.4114
8 | 09.07.2019. | 23:26 | 09.07.2019. | 23:35 | 9 | neplanirani | viša sila | TS Bar 110/35 kV | 681.131 | 4.2571
9 | 09.07.2019. | 23:26 | 09.07.2019. | 23:39 | 13 | neplanirani | viša sila | TS Ulcinj 110/35 kV | 439.942 | 3.9717
10 | 09.07.2019. | 23:41 | 09.07.2019. | 23:57 | 16 | neplanirani | viša sila | TS Ulcinj 110/35 kV | 439.942 | 4.8882
11 | 13.07.2019. | 23:36 | 13.07.2019. | 23:48 | 12 | neplanirani | viša sila | TS Virpazar 110/35 kV | 155.806 | 1.2984
12 | 13.07.2019. | 23:36 | 13.07.2019. | 23:44 | 8 | neplanirani | viša sila | TS Bar 110/35 kV | 634.956 | 3.5275
13 | 13.07.2019. | 23:36 | 13.07.2019. | 23:48 | 12 | neplanirani | viša sila | TS Ulcinj 110/35 kV | 409.297 | 3.4108
14 | 14.07.2019. | 0:14 | 14.07.2019. | 0:18 | 4 | neplanirani | viša sila | TS Ulcinj 110/35 kV | 409.297 | 1.1369
15 | 17.07.2019. | 8:52 | 17.07.2019. | 10:21 | 89 | planirani | CGES | TS Uvač 110/20 kV | 4.77 | 0.29481
16 | 17.07.2019. | 14:32 | 17.07.2019. | 16:00 | 88 | planirani | CGES | TS Uvač 110/20 kV | 4.77 | 0.2915
17 | 17.07.2019. | 16:00 | 17.07.2019. | 16:11 | 11 | neplanirani | CGES | TS Uvač 110/20 kV | 4.77 | 0.036437
18 | 17.07.2019. | 8:50 | 17.07.2019. | 10:30 | 100 | planirani | CGES | TS Mrke 110/20 kV | 12.84 | 0.89167
19 | 17.07.2019. | 10:30 | 17.07.2019. | 10:49 | 19 | neplanirani | CGES | TS Mrke 110/20 kV | 12.84 | 0.16942
20 | 17.07.2019. | 14:31 | 17.07.2019. | 16:00 | 89 | planirani | CGES | TS Mrke 110/20 kV | 12.84 | 0.79358
21 | 17.07.2019. | 16:00 | 17.07.2019. | 16:10 | 10 | neplanirani | CGES | TS Mrke 110/20 kV | 12.84 | 0.089167
22 | 22.07.2019. | 15:27 | 22.07.2019. | 15:39 | 12 | neplanirani | viša sila | TS Vilusi 110/35 kV | 17.414 | 0.14512
23 | 22.07.2019. | 17:16 | 22.07.2019. | 17:40 | 24 | neplanirani | viša sila | TS Virpazar 110/35 kV | 162.699 | 2.7117
24 | 24.07.2019. | 11:05 | 24.07.2019. | 14:00 | 175 | planirani | CGES | TS Mrke 110/20 kV | 14.91 | 1.812
25 | 24.07.2019. | 14:00 | 24.07.2019. | 14:29 | 29 | neplanirani | CGES | TS Mrke 110/20 kV | 14.91 | 0.30027
26 | 25.07.2019. | 11:10 | 25.07.2019. | 14:00 | 170 | planirani | tuđe djelovanje | TS Uvač 110/20 kV | 4.79 | 0.56549
27 | 25.07.2019. | 14:00 | 25.07.2019. | 14:37 | 37 | planirani | tuđe djelovanje | TS Uvač 110/20 kV | 4.79 | 0.12308
28 | 26.07.2019. | 18:43 | 26.07.2019. | 18:56 | 13 | neplanirani | tuđe djelovanje | TS Ribarevine T2 110/35kV, 20MVA | 199.17 | 1.7981
29 | 28.07.2019. | 15:26 | 28.07.2019. | 16:01 | 35 | neplanirani | viša sila | TS Danilovgrad 110/35 kV | 222.897 | 5.4176
30 | 28.07.2019. | 16:29 | 28.07.2019. | 16:42 | 13 | neplanirani | viša sila | TS Danilovgrad 110/35 kV | 222.897 | 2.0123
31 | 28.07.2019. | 16:37 | 28.07.2019. | 16:50 | 13 | neplanirani | viša sila | TS Nikšić 110/35 kV | 338.447 | 3.0554
32 | 28.07.2019. | 16:37 | 28.07.2019. | 17:02 | 25 | neplanirani | viša sila | TS Vilusi 110/35 kV | 17.278 | 0.29997
33 | 28.07.2019. | 16:37 | 28.07.2019. | 17:22 | 45 | neplanirani | viša sila | TS Kličevo 110/10 kV | 161.052 | 5.0329
34 | 28.07.2019. | 16:37 | 28.07.2019. | 17:21 | 44 | neplanirani | viša sila | TS Brezna 110/35 kV | 35.491 | 1.0844
35 | 28.07.2019. | 16:55 | 28.07.2019. | 16:59 | 4 | neplanirani | viša sila | TS Nikšić 110/35 kV | 338.447 | 0.94013
36 | 28.07.2019. | 17:29 | 28.07.2019. | 17:44 | 15 | neplanirani | viša sila | TS Virpazar 110/35 kV | 175.686 | 1.8301
37 | 28.07.2019. | 17:46 | 28.07.2019. | 17:55 | 9 | neplanirani | viša sila | TS Podgorica 1 T4 110/35 kV, 63 MVA | 375.67 | 2.3479
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 1531 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 93.0687
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 19307 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 2110.9693
AVGUST
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 14.08.2019. | 14:12 | 14.08.2019. | 14:25 | 13 | neplanirani | viša sila | TS Danilovgrad 110/35 kV | 223.688 | 2.0194
2 | 14.08.2019. | 14:12 | 14.08.2019. | 14:59 | 47 | neplanirani | viša sila | TS Podgorica 3 110/35 kV | 647.25 | 21.1255
3 | 14.08.2019. | 14:12 | 14.08.2019. | 15:01 | 49 | neplanirani | viša sila | TS Podgorica 5 110/35 kV | 397.707 | 13.5331
4 | 14.08.2019. | 14:20 | 14.08.2019. | 17:15 | 175 | neplanirani | viša sila | TS Podgorica 1 T4 110/35 kV, 63 MVA | 311.17 | 37.8158
5 | 24.08.2019. | 1:05 | 24.08.2019. | 1:17 | 12 | neplanirani | viša sila | TS Ulcinj 110/35 kV | 523.941 | 4.3662
6 | 24.08.2019. | 7:39 | 24.08.2019. | 8:38 | 59 | neplanirani | viša sila | TS Mrke 110/35 kV | 17.034 | 0.69792
7 | 27.08.2019. | 16:13 | 27.08.2019. | 16:24 | 11 | neplanirani | viša sila | TS Vilusi 110/35 kV | 17.654 | 0.13486
8 | 31.08.2019. | 20:11 | 01.09.2019. | 11:47 | 936 | neplanirani | viša sila | TS Ulcinj 110/35 kV | 507.116 | 329.6254
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 1302 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 409.3182
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 20609 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 2520.2875
SEPTEMBAR
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 02.09.2019. | 17:04 | 02.09.2019. | 17:29 | 25 | neplanirani | viša sila | TS Vilusi 110/35 kV | 17.225 | 0.29905
2 | 06.09.2019. | 15:06 | 06.09.2019. | 15:22 | 16 | neplanirani | viša sila | TS Vilusi 110/35 kV | 17.301 | 0.19223
3 | 06.09.2019. | 15:12 | 06.09.2019. | 15:28 | 16 | neplanirani | viša sila | TS Brezna 110/35 kV | 40.35 | 0.44833
4 | 06.09.2019. | 15:12 | 06.09.2019. | 16:29 | 77 | neplanirani | viša sila | VE Krnovo 110/35 kV | 1.791 | 0.095769
5 | 07.09.2019. | 13:31 | 07.09.2019. | 15:37 | 126 | neplanirani | CGES | TS Vilusi 110/35 kV | 17.301 | 1.5138
6 | 07.09.2019. | 10:13 | 07.09.2019. | 13:00 | 167 | planirani | tuđe djelovanje | TS Brezna T1 110/35 kV 20 MVA | 40.01 | 4.64
7 | 07.09.2019. | 13:00 | 07.09.2019. | 14:47 | 107 | neplanirani | tuđe djelovanje | TS Brezna T1 110/35 kV 20 MVA | 40.01 | 2.973
8 | 07.09.2019. | 9:38 | 07.09.2019. | 9:47 | 9 | neplanirani | viša sila | TS Ulcinj 110/35 kV | 356.498 | 2.2281
9 | 07.09.2019. | 10:00 | 07.09.2019. | 10:07 | 7 | neplanirani | viša sila | TS Bar 110/35 kV | 641.922 | 3.1205
10 | 07.09.2019. | 10:10 | 07.09.2019. | 10:33 | 23 | neplanirani | CGES | TS Bar T2 110/35kV, 40MVA | 325.06 | 5.1919
11 | 07.09.2019. | 10:00 | 07.09.2019. | 10:10 | 10 | neplanirani | viša sila | TS Ulcinj 110/35 kV | 356.498 | 2.4757
12 | 09.09.2019. | 5:38 | 09.09.2019. | 6:07 | 29 | neplanirani | viša sila | TS Virpazar 110/35 kV | 172.231 | 3.4685
13 | 09.09.2019. | 9:46 | 09.09.2019. | 11:48 | 122 | planirani | CGES | TS Vilusi 110/35 kV | 17.31 | 1.4665
14 | 12.09.2019. | 9:14 | 12.09.2019. | 13:00 | 226 | planirani | tuđe djelovanje | TS Andrijevica 110/35 kV | 69.17 | 10.8558
15 | 12.09.2019. | 13:00 | 12.09.2019. | 13:08 | 8 | neplanirani | tuđe djelovanje | TS Andrijevica 110/35 kV | 69.17 | 0.38428
16 | 14.09.2019. | 9:07 | 14.09.2019. | 10:40 | 93 | planirani | tuđe djelovanje | TS Andrijevica 110/35 kV | 87.2 | 5.6317
17 | 16.09.2019. | 8:23 | 16.09.2019. | 9:00 | 37 | planirani | CGES | TS Vilusi 110/35 kV | 19.12 | 0.49128
18 | 16.09.2019. | 9:00 | 16.09.2019. | 10:25 | 85 | neplanirani | CGES | TS Vilusi 110/35 kV | 19.12 | 1.1286
19 | 18.09.2019. | 12:26 | 18.09.2019. | 13:00 | 34 | planirani | CGES | TS Vilusi 110/35 kV | 19.401 | 0.45808
20 | 18.09.2019. | 13:00 | 18.09.2019. | 13:52 | 52 | neplanirani | CGES | TS Vilusi 110/35 kV | 19.401 | 0.70059
21 | 30.09.2019. | 4:50 | 30.09.2019. | 6:30 | 100 | neplanirani | CGES | TS Ulcinj 110/35 kV | 233.63 | 16.2243
22 | 30.09.2019. | 6:30 | 30.09.2019. | 14:38 | 488 | planirani | CGES | TS Ulcinj 110/35 kV | 233.63 | 79.1746
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 1857 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 47.5429
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 22466 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 2567.8304
OKTOBAR
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 2019-10-02 | 11:45 | 2019-10-02 | 11:59 | 14 | neplanirani | CGES | TS Ribarevine 110/35 kV | 271.474 | 2.6393
2 | 2019-10-02 | 23:23 | 2019-10-02 | 23:34 | 11 | neplanirani | viša sila | TS Vilusi 110/35 kV | 16.61 | 0.12688
3 | 2019-10-02 | 23:35 | 2019-10-02 | 23:54 | 19 | neplanirani | viša sila | TS Virpazar 110/35 kV | 214.578 | 2.8312
4 | 2019-10-02 | 23:45 | 2019-10-03 | 0:06 | 21 | neplanirani | viša sila | TS Vilusi 110/35 kV | 271.474 | 3.959
5 | 2019-10-03 | 0:08 | 2019-10-03 | 2:00 | 112 | neplanirani | viša sila | TS Brezna 110/35 kV | 34.384 | 2.6743
6 | 2019-10-03 | 0:24 | 2019-10-03 | 0:26 | 2 | neplanirani | viša sila | EVP Trebješica | 10.62 | 0.01475
7 | 2019-10-03 | 0:24 | 2019-10-03 | 0:26 | 2 | neplanirani | viša sila | TS Uvač 110/20 kV | 5.03 | 0.0069861
8 | 2019-10-03 | 0:24 | 2019-10-03 | 8:57 | 513 | neplanirani | viša sila | TS Mrke 110/20 kV | 14.77 | 5.2618
9 | 2019-10-08 | 8:32 | 2019-10-08 | 8:56 | 24 | neplanirani | CGES | TS Podgorica 4 110/10 kV | 498.19 | 8.3032
10 | 2019-10-09 | 18:36 | 2019-10-09 | 18:56 | 20 | neplanirani | viša sila | TS Virpazar 110/35 kV | 210.8 | 2.9278
11 | 2019-10-11 | 4:14 | 2019-10-11 | 4:37 | 23 | neplanirani | CGES | TS Podgorica 4 110/10 kV | 497.82 | 7.9513
12 | 2019-10-14 | 8:47 | 2019-10-14 | 8:52 | 5 | neplanirani | CGES | TS Podgorica 4 110/10 kV | 495.65 | 1.721
13 | 2019-10-15 | 8:00 | 2019-10-15 | 8:51 | 51 | planirani | CGES | TS Mrke 110/20 kV | 18.63 | 0.65981
14 | 2019-10-19 | 11:00 | 2019-10-19 | 17:10 | 370 | neplanirani | viša sila | TS Uvač 110/20 kV | 5.05 | 1.2976
15 | 2019-10-20 | 12:33 | 2019-10-20 | 13:15 | 42 | neplanirani | tuđe djelovanje | TS Ribarevine T2 110/35 kV, 20 MVA | 42.78 | 1.2478
16 | 2019-10-22 | 7:14 | 2019-10-22 | 9:51 | 157 | planirani | CGES | TS Andrijevica 110/35 kV | 92.93 | 10.132
17 | 2019-10-31 | 16:05 | 2019-10-31 | 16:45 | 40 | neplanirani | tuđe djelovanje | TS Andrijevica 110/35 kV | 94.785 | 2.6329
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 1426 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 43.5958
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 23892 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 2611.4262
NOVEMBAR
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 2019-11-03 | 9:03 | 2019-11-03 | 9:07 | 4 | neplanirani | tuđe djelovanje | EVP Trebješica | 10.77 | 0.029917
2 | 2019-11-04 | 5:36 | 2019-11-04 | 6:01 | 25 | neplanirani | viša sila | TS Vilusi 110/35 kV | 16.58 | 0.28785
3 | 2019-11-06 | 12:11 | 2019-11-06 | 12:33 | 22 | neplanirani | viša sila | TS Podgorica 1 T4 110/35 kV, 63 MVA | 192.08 | 2.9346
4 | 2019-11-09 | 15:51 | 2019-11-09 | 16:21 | 30 | neplanirani | viša sila | TS Podgorica 4 110/10 kV | 267.05 | 5.5635
5 | 2019-11-09 | 15:51 | 2019-11-09 | 16:56 | 65 | neplanirani | viša sila | TS KAP | 1571.75 | 70.947
6 | 2019-11-11 | 4:07 | 2019-11-11 | 5:52 | 105 | planirani | CGES | TS Podgorica 4 110/10 kV | 269.61 | 19.6591
7 | 2019-11-12 | 17:10 | 2019-11-12 | 18:25 | 75 | neplanirani | viša sila | TS Vilusi 110/35 kV | 17.19 | 0.89531
8 | 2019-11-13 | 10:08 | 2019-11-13 | 14:17 | 249 | neplanirani | viša sila | TS Vilusi 110/35 kV | 17.19 | 2.9724
9 | 17.11.2019. | 3:02 | 17.11.2019. | 6:00 | 178 | planirani | CGES | Podgorica 4 110/10 kV | 278.2 | 34.3886
10 | 17.11.2019. | 6:00 | 17.11.2019. | 6:16 | 16 | neplanirani | CGES | Podgorica 4 110/10 kV | 278.2 | 3.0911
11 | 2019-11-24 | 14:50 | 2019-11-24 | 18:54 | 244 | neplanirani | tuđe djelovanje | TS Uvač 110/20 kV | 5.51 | 0.93364
12 | 2019-11-26 | 8:13 | 2019-11-26 | 8:34 | 21 | planirani | CGES | TS Mrke 110/20 kV | 13.2 | 0.1925
13 | 2019-11-26 | 8:55 | 2019-11-26 | 9:30 | 35 | planirani | CGES | TS Uvač 110/20 kV | 5.22 | 0.12687
14 | 2019-11-26 | 9:30 | 2019-11-26 | 11:01 | 91 | neplanirani | CGES | TS Uvač 110/20 kV | 5.22 | 0.32987
15 | 2019-11-26 | 3:53 | 2019-11-26 | 4:08 | 15 | neplanirani | CGES | TS Ulcinj T2 110/35 kV | 76.95 | 0.80156
16 | 2019-11-28 | 8:14 | 2019-11-28 | 8:54 | 40 | planirani | CGES | TS Uvač 110/20 kV | 4.94 | 0.13722
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 1215 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 108.116
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 25107 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 2719.5422
DECEMBAR
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 2019-12-04 | 8:07 | 2019-12-04 | 9:03 | 56 | planirani | CGES | TS Uvač 110/20 kV | 5.14 | 0.19989
2 | 2019-12-04 | 8:04 | 2019-12-04 | 9:30 | 86 | planirani | CGES | TS Mrke 110/20 kV | 16.44 | 0.98183
3 | 2019-12-04 | 9:30 | 2019-12-04 | 9:54 | 24 | neplanirani | CGES | TS Mrke 110/20 kV | 16.44 | 0.274
4 | 2019-12-05 | 14:34 | 2019-12-05 | 16:00 | 86 | planirani | CGES | TS Mrke 110/20 kV | 16.44 | 0.98183
5 | 2019-12-05 | 16:00 | 2019-12-05 | 16:19 | 19 | neplanirani | CGES | TS Mrke 110/20 kV | 16.44 | 0.21692
6 | 2019-12-10 | 20:24 | 2019-12-10 | 21:18 | 54 | neplanirani | viša sila | TS Mrke 110/20 kV | 17.32 | 0.6495
7 | 2019-12-10 | 21:22 | 10.12.2019 | 21:42 | 20 | neplanirani | viša sila | TS Mrke 110/20 kV | 17.32 | 0.24056
8 | 2019-12-10 | 21:43 | 2019-12-10 | 21:48 | 5 | neplanirani | viša sila | TS Mrke 110/20 kV | 17.32 | 0.060139
9 | 2019-12-10 | 21:50 | 2019-12-11 | 11:17 | 807 | neplanirani | viša sila | TS Mrke 110/20 kV | 17.32 | 9.7064
10 | 2019-12-16 | 8:03 | 2019-12-16 | 9:30 | 87 | planirani | CGES | TS Vilusi 110/35 kV | 18.2 | 1.0996
11 | 2019-12-16 | 9:30 | 2019-12-16 | 10:23 | 53 | planirani | CGES | TS Vilusi 110/35 kV | 18.2 | 0.66986
12 | 2019-12-16 | 15:31 | 2019-12-16 | 17:02 | 91 | planirani | CGES | TS Vilusi 110/35 kV | 18.2 | 1.1501
13 | 2019-12-16 | 8:11 | 2019-12-16 | 9:32 | 81 | planirani | CGES | TS Mrke 110/35 kV | 15.97 | 0.89831
14 | 2019-12-18 | 7:06 | 2019-12-18 | 22:57 | 951 | neplanirani | CGES | TS Vilusi 110/35 kV | 18.3 | 12.0856
15 | 2019-12-21 | 4:35 | 2019-12-21 | 11:36 | 421 | neplanirani | viša sila | TS Ulcinj 110/35 kV | 249.63 | 72.9821
16 | 2019-12-22 | 11:47 | 2019-12-22 | 11:53 | 6 | neplanirani | tuđe djelovanje | TS Cetinje T2 110/35 kV 31,5 MVA | 122.26 | 0.50942
17 | 2019-12-22 | 13:09 | 2019-12-22 | 13:28 | 19 | neplanirani | viša sila | TS Vilusi 110/35 kV | 17.77 | 0.23447
18 | 2019-12-22 | 14:28 | 2019-12-22 | 14:31 | 3 | neplanirani | viša sila | TS Vilusi 110/35 kV | 17.77 | 0.037021
19 | 2019-12-22 | 18:20 | 2019-12-22 | 18:41 | 21 | neplanirani | viša sila | TS Virpazar 110/35 kV | 117.49 | 1.7134
20 | 2019-12-22 | 18:20 | 2019-12-22 | 18:27 | 7 | neplanirani | viša sila | TS Bar 110/35 kV | 510.66 | 2.4824
21 | 2019-12-22 | 18:20 | 2019-12-22 | 18:50 | 30 | neplanirani | viša sila | TS Ulcinj 110/35 kV | 238.7 | 4.9729
22 | 2019-12-23 | 8:53 | 2019-12-23 | 13:34 | 281 | planirani | CGES | TS Vilusi 110/35 kV | 17.77 | 3.4676
23 | 2019-12-24 | 13:00 | 2019-12-24 | 14:00 | 60 | planirani | CGES | TS Vilusi 110/35 kV | 17.77 | 0.74042
24 | 2019-12-24 | 14:00 | 2019-12-24 | 15:00 | 60 | neplanirani | CGES | TS Vilusi 110/35 kV | 17.77 | 0.74042
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 3272 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 107.3752
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 28379 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 2826.9174
LEGENDA:
Planirana isključenja koja dovode do prekida u napajanju dijela konzuma (računa se vrijeme trajanja prekida a ENS se ne računa)
Neplanirana isključenja koja su rezultat odstupanja od plana isključenja a koja dovode do prekida napajanja konzuma . (Računa se i vrijeme trajanja prekida i ENS)
Prekidi u napajanju konzumnih područja koja su rezultat : više sile, odgovornost CGES-a, odgovornost treće strane
Obračun ENS-a za planirane prekide koji po "Pravilima o minimumu kvaliteta isporuke i snabdijevanja električnom energijom" ne ulaze u obračun za ukupni ENS.

## okt (hidden)
OKTOBAR
Tabela P1
Prekidi
mjesec | početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
| 2.10.2018. | 8:36 | 2.10.2018. | 14:42 | 366 | neplanirani | viša sila | TS Podgorica 4 | 500.1 | 127.1088
| 2.10.2018. | 9:35 | 2.10.2018. | 10:12 | 37 | neplanirani | viša sila | TS Cetinje | 235.875 | 6.06
| 2.10.2018. | 10:40 | 2.10.2018. | 11:06 | 26 | neplanirani | viša sila | TS Cetinje | 235.875 | 4.258
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 429 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 137.4267
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 429 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 137.4267

## tabela P2
Tabela P2
Indikatori kvaliteta
Zadati ENS | 700 MWh
Zadati AIT | 120 min
Epren (MW) | 3261855
AIT | 7.5919

## tabela P3
Tabela P3 | JANUAR | FEBRUAR | MART | APRIL | MAJ | JUN | JUL | AVGUST | SEPTEMBAR | OKTOBAR | NOVEMBAR | DECEMBAR
Ponovno uspostavljanje napajanja u prenosnom sistemu električne energije - Član 8
Propisani rok za izvršavanje obaveza operatora | 24 sata | 24 sata | 24 sata | 24 sata | 24 sata | 24 sata | 24 sata | 24 sata | 24 sata | 24 sata | 24 sata | 24 sata
Finansijska kompenzacija | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem
| 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem
broj slučajeva | 15 | 33 | 48 | 13 | 18 | 30 | 37 | 8 | 22 | 17 | 16 | 24
broj slučajeva u kojima je ispunjen standard | 12 | 33 | 48 | 13 | 18 | 30 | 37 | 8 | 22 | 17 | 16 | 24
procenat slučajeva u kojima je ispunjen standard | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
broj izuzetaka (specificirati) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
broj slučajeva u kojima nije ispunjen standard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
procenat slučajeva u kojima nije ispunjen standard | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
l