## Tabela P1
JANUAR
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 2022-01-17 | 8:10 | 2022-01-17 | 9:16 | 66 | Planirani | CGES | TS 110/35 kV Ulcinj | 292.621 | 13.4118
2 | 2022-01-19 | 17:31 | 2022-01-19 | 17:38 | 7 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Bar | 608.23 | 2.9567
3 | 2022-01-19 | 17:31 | 2022-01-19 | 17:39 | 8 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Virpazar | 104.62 | 0.58122
4 | 2022-01-19 | 17:31 | 2022-01-19 | 17:40 | 9 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35 kV Ulcinj | 288.99 | 1.8062
5 | 2022-01-27 | 18:03 | 2022-01-27 | 18:21 | 18 | Neplanirani | Viša sila | EVP 110/25kV Trebješica | 13.77 | 0.17213
6 | 2022-01-27 | 18:03 | 2022-01-27 | 18:32 | 29 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/20kV Uvač | 0 | 0
7 | 2022-01-27 | 18:03 | 2022-01-27 | 18:37 | 34 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Andrijevica | 19.782 | 0.46707
8 | 2022-01-27 | 8:58 | 2022-01-27 | 18:00 | 542 | Planirani | CGES | TS 110/20kV Mrke | 8.13 | 3.06
9 | 2022-01-27 | 18:00 | 2022-01-27 | 18:21 | 21 | Neplanirani | CGES | TS 110/20kV Mrke | 8.13 | 0.11856
10 | 2022-01-31 | 8:22 | 2022-01-31 | 16:43 | 501 | Planirani | CGES | TS 110/20kV Mrke | 7.924 | 2.7569
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 1235 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 25.3306
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 1235 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 25.3306
FEBRUAR
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 2022-02-01 | 3:46 | 2022-02-01 | 11:12 | 446 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Vilusi | 22.38 | 6.9316
2 | 2022-02-01 | 5:59 | 2022-02-01 | 6:11 | 12 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Nikšić | 612.33 | 5.1028
3 | 2022-02-01 | 5:59 | 2022-02-01 | 6:49 | 50 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/10kV Kličevo | 223.3 | 7.7535
4 | 2022-02-01 | 5:59 | 2022-02-01 | 6:55 | 56 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Brezna | 30.08 | 1.1698
5 | 2022-02-01 | 16:56 | 2022-02-01 | 18:33 | 97 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Vilusi | 22.38 | 1.5075
6 | 2022-02-07 | 18:15 | 2022-02-08 | 11:55 | 1060 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35 kV Ulcinj | 308.87 | 227.3626
7 | 2022-02-07 | 21:34 | 2022-02-07 | 21:40 | 6 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35 kV Herceg Novi | 648.63 | 2.7026
8 | 2022-02-16 | 10:19 | 2022-02-16 | 17:07 | 408 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/20kV Uvač | 0 | 0
9 | 2022-02-17 | 11:12 | 2022-02-17 | 11:53 | 41 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Kotor | 354.04 | 10.0803
10 | 2022-02-22 | 17:52 | 2022-02-22 | 19:21 | 89 | Neplanirani | Tuđe djelovanje | TS 110/35kV Danilovgrad | 169.56 | 10.4798
11 | 2022-02-28 | 8:02 | 2022-02-28 | 17:00 | 538 | Planirani | CGES | TS 110/35 kV Ulcinj | 265.14 | 99.0592
12 | 2022-02-28 | 17:00 | 2022-02-28 | 17:31 | 31 | Neplanirani | CGES | TS 110/35 kV Ulcinj | 265.14 | 5.7079
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 2834 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 377.8576
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 4069 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 403.1881
MART
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 2022-03-01 | 8:02 | 2022-03-01 | 16:25 | 503 | planirani | CGES | TS Ulcinj | 248.827 | 86.9167
2 | 2022-03-02 | 8:03 | 2022-03-02 | 16:47 | 524 | planirani | CGES | TS Ulcinj | 248.827 | 90.5454
3 | 2022-03-03 | 8:00 | 2022-03-03 | 16:53 | 533 | planirani | CGES | TS Ulcinj | 248.827 | 92.1005
4 | 2022-03-09 | 1:30 | 2022-03-09 | 5:30 | 240 | planirani | CGES | TS Podgorica 3 | 748.385 | 124.7308
5 | 2022-03-09 | 5:30 | 2022-03-09 | 5:37 | 7 | neplanirani | CGES | TS Podgorica 3 | 748.385 | 3.638
6 | 2022-03-20 | 1:03 | 2022-03-20 | 4:17 | 194 | planirani | CGES | TS Podgorica 3 | 613.672 | 82.6753
7 | 2022-03-23 | 1:09 | 2022-03-23 | 5:00 | 231 | planirani | CGES | TS Podgorica 3 | 557.617 | 89.4511
8 | 2022-03-24 | 15:46 | 2022-03-24 | 16:10 | 24 | neplanirani | Tuđe djelovanje | TS Cetinje | 207.317 | 3.4553
9 | 2022-03-24 | 15:46 | 2022-03-24 | 16:22 | 36 | neplanirani | Tuđe djelovanje | TS Budva | 711.173 | 17.7793
10 | 2022-03-24 | 15:46 | 2022-03-24 | 16:16 | 30 | neplanirani | Tuđe djelovanje | TS Bar | 594.093 | 12.3769
11 | 2022-03-24 | 15:46 | 2022-03-24 | 16:15 | 29 | neplanirani | Tuđe djelovanje | TS Virpazar | 110.741 | 2.2302
12 | 2022-03-24 | 15:46 | 2022-03-24 | 16:19 | 33 | neplanirani | Tuđe djelovanje | TS Ulcinj | 278.088 | 6.3728
13 | 2022-03-24 | 15:46 | 2022-03-24 | 16:14 | 28 | neplanirani | Tuđe djelovanje | TS Podgorica 3 | 524.675 | 10.202
14 | 2022-03-24 | 15:46 | 2022-03-24 | 16:13 | 27 | neplanirani | Tuđe djelovanje | TS Podgorica 5 | 525.119 | 9.846
15 | 2022-03-24 | 15:46 | 2022-03-24 | 16:09 | 23 | neplanirani | Tuđe djelovanje | KAP | 217.241 | 3.4698
16 | 2022-03-28 | 13:38 | 2022-03-28 | 14:33 | 55 | neplanirani | Viša sila | TS Podgorica 1 | 755.911 | 28.8716
17 | 2022-03-28 | 13:38 | 2022-03-28 | 14:32 | 54 | neplanirani | Viša sila | TS Podgorica 4 | 733.285 | 27.4982
18 | 2022-03-28 | 13:38 | 2022-03-28 | 15:30 | 112 | neplanirani | Viša sila | TS Mrke | 8.027 | 0.62432
19 | 2022-03-28 | 9:10 | 2022-03-28 | 13:10 | 240 | planirani | CGES | TS Danilovgrad | 198.028 | 33.0047
20 | 2022-03-31 | 9:05 | 2022-03-31 | 20:03 | 658 | neplanirani | Viša sila | TS Vilusi | 18.182 | 8.3082
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 3581 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 734.0971
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 7650 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 1137.2852
APRIL
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 2022-04-12 | 11:58 | 2022-04-12 | 12:07 | 9 | neplanirani | CGES | TS Budva | 672.245 | 4.2015
2 | 2022-04-12 | 11:58 | 2022-04-12 | 12:07 | 9 | neplanirani | CGES | TS Cetinje | 190.014 | 1.1876
3 | 2022-04-12 | 8:01 | 2022-04-12 | 9:16 | 75 | planirani | CGES | TS Mrke | 5.939 | 0.30932
4 | 2022-04-12 | 17:03 | 2022-04-12 | 18:18 | 75 | planirani | CGES | TS Mrke | 5.939 | 0.30932
5 | 2022-04-19 | 9:18 | 2022-04-19 | 15:13 | 355 | planirani | CGES | TS Danilovgrad | 121.771 | 30.0199
6 | 2022-04-27 | 8:02 | 2022-04-27 | 18:00 | 598 | planirani | CGES | TS Vilusi | 18.919 | 7.8566
7 | 2022-04-27 | 18:00 | 2022-04-27 | 19:14 | 74 | neplanirani | CGES | TS Vilusi | 18.919 | 0.97223
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 1195 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 44.8566
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 8845 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 1182.1418
MAJ
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 2022-05-13 | 8:12 | 2022-05-13 | 18:00 | 588 | planirani | CGES | TS Brezna | 3.212 | 1.3116
2 | 2022-05-13 | 18:00 | 2022-05-13 | 19:10 | 70 | neplanirani | CGES | TS Brezna | 3.212 | 0.15614
3 | 2022-05-13 | 9:47 | 2022-05-13 | 14:00 | 253 | planirani | CGES | TS Ulcinj | 223.007 | 39.1811
4 | 2022-05-13 | 14:00 | 2022-05-13 | 14:17 | 17 | neplanirani | CGES | TS Ulcinj | 223.007 | 2.6327
5 | 2022-05-14 | 4:45 | 2022-05-14 | 4:58 | 13 | neplanirani | Viša sila | TS Ulcinj | 223.007 | 2.0133
6 | 2022-05-14 | 14:39 | 2022-05-14 | 15:03 | 24 | neplanirani | Viša sila | TS Budva | 570.865 | 9.5144
7 | 2022-05-14 | 14:39 | 2022-05-14 | 15:04 | 25 | neplanirani | Viša sila | TS Cetinje | 139.658 | 2.4246
8 | 2022-05-14 | 14:39 | 2022-05-14 | 15:01 | 22 | neplanirani | Viša sila | TS Tivat | 318.98 | 4.8733
9 | 2022-05-14 | 14:39 | 2022-05-14 | 15:07 | 28 | neplanirani | Viša sila | TS Kotor | 229.269 | 4.458
10 | 2022-05-14 | 14:39 | 2022-05-14 | 15:01 | 22 | neplanirani | Viša sila | TS Lastva | 11.402 | 0.1742
11 | 2022-05-27 | 9:12 | 2022-05-27 | 13:00 | 228 | planirani | CGES | TS Vilusi | 18.188 | 2.8798
12 | 2022-05-27 | 13:00 | 2022-05-27 | 14:50 | 110 | neplanirani | CGES | TS Vilusi | 18.188 | 1.3894
13 | 2022-05-29 | 9:24 | 2022-05-29 | 10:58 | 94 | neplanirani | Viša sila | TS Brezna | 5.607 | 0.36601
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 1494 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 71.3745
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 10339 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 1253.5162
JUN
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 2022-06-01 | 12:51 | 2022-06-01 | 13:35 | 44 | neplanirani | CGES | TS Andrijevica | 0 | 0
2 | 2022-06-01 | 12:51 | 2022-06-01 | 13:08 | 17 | neplanirani | CGES | TS Mateševo | 8.54 | 0.10082
3 | 2022-06-02 | 1:10 | 2022-06-02 | 5:48 | 278 | planirani | CGES | TS Budva | 630.495 | 121.7206
4 | 2022-06-06 | 8:04 | 2022-06-06 | 9:48 | 104 | planirani | CGES | TS Vilusi | 18.537 | 1.3388
5 | 2022-06-07 | 13:23 | 2022-06-07 | 14:58 | 95 | planirani | CGES | TS Vilusi | 18.537 | 1.2229
6 | 2022-06-08 | 9:09 | 2022-06-08 | 9:14 | 5 | neplanirani | Viša sila | TS Budva | 713.889 | 2.4788
7 | 2022-06-08 | 18:42 | 2022-06-08 | 19:02 | 20 | neplanirani | Viša sila | TS Nikšić | 368.086 | 5.1123
8 | 2022-06-08 | 18:42 | 2022-06-08 | 19:16 | 34 | neplanirani | Viša sila | TS Kličevo | 122.073 | 2.8823
9 | 2022-06-08 | 18:42 | 2022-06-08 | 19:36 | 54 | neplanirani | Viša sila | TS Brezna | 18.678 | 0.70042
10 | 2022-06-08 | 18:42 | 2022-06-08 | 19:12 | 30 | neplanirani | Viša sila | TS Vilusi | 18.537 | 0.38619
11 | 2022-06-09 | 14:59 | 2022-06-09 | 15:30 | 31 | neplanirani | Viša sila | KAP | 215.706 | 4.6437
12 | 2022-06-15 | 11:57 | 2022-06-15 | 14:36 | 159 | planirani | CGES | TS Mrke | 2.791 | 0.30817
13 | 2022-06-15 | 12:04 | 2022-06-15 | 14:35 | 151 | planirani | CGES | TS Trebješica | 10.16 | 1.0654
14 | 2022-06-15 | 1:49 | 2022-06-15 | 6:00 | 251 | planirani | CGES | TS Budva | 725.396 | 126.4406
15 | 2022-06-16 | 1:37 | 2022-06-16 | 5:09 | 212 | planirani | CGES | TS Budva | 725.396 | 106.7944
16 | 2022-06-17 | 1:23 | 2022-06-17 | 4:28 | 185 | planirani | CGES | TS Budva | 725.396 | 93.1932
17 | 2022-06-20 | 8:02 | 2022-06-20 | 13:32 | 330 | planirani | CGES | TS Kotor | 294.299 | 67.4435
18 | 2022-06-23 | 0:52 | 2022-06-23 | 1:03 | 11 | neplanirani | Viša sila | TS Vilusi | 19.112 | 0.14599
19 | 2022-06-23 | 2:37 | 2022-06-23 | 2:53 | 16 | neplanirani | Viša sila | TS Vilusi | 19.112 | 0.21236
20 | 2022-06-23 | 15:29 | 2022-06-23 | 15:44 | 15 | neplanirani | Viša sila | TS Mojkovac | 96.976 | 1.0102
21 | 2022-06-23 | 18:21 | 2022-06-23 | 18:33 | 12 | neplanirani | Viša sila | TS Mojkovac | 96.976 | 0.80813
22 | 2022-06-23 | 17:07 | 2022-06-23 | 18:07 | 60 | neplanirani | Viša sila | TS Brezna | 30.465 | 1.2694
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 2114 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 539.278
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 12453 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 1792.7943
JUL
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 2022-07-02 | 12:51 | 2022-07-02 | 14:13 | 82 | neplanirani | CGES | TS Vilusi | 19.63 | 1.1178
2 | 2022-07-02 | 14:39 | 2022-07-02 | 15:20 | 41 | neplanirani | Viša sila | TS Brezna | 34.041 | 0.96922
3 | 2022-07-03 | 3:36 | 2022-07-03 | 4:34 | 58 | neplanirani | Viša sila | TS Brezna | 34.041 | 1.3711
4 | 2022-07-03 | 5:33 | 2022-07-03 | 6:19 | 46 | neplanirani | Viša sila | TS Brezna | 34.041 | 1.0874
5 | 2022-07-03 | 15:45 | 2022-07-03 | 19:00 | 195 | neplanirani | CGES | TS Brezna | 34.041 | 4.6097
6 | 2022-07-04 | 9:39 | 2022-07-04 | 10:00 | 21 | neplanirani | CGES | TS Danilovgrad | 229.431 | 3.3459
7 | 2022-07-04 | 10:00 | 2022-07-04 | 10:19 | 19 | planirani | CGES | TS Danilovgrad | 229.431 | 3.0272
8 | 2022-07-05 | 17:23 | 2022-07-05 | 17:46 | 23 | neplanirani | CEDIS | TS Pljevlja 1 | 98.87 | 1.5792
9 | 2022-07-17 | 17:23 | 2022-07-17 | 17:32 | 9 | neplanirani | Viša sila | TS Vilusi | 20.104 | 0.12565
10 | 2022-07-24 | 13:22 | 2022-07-24 | 13:59 | 37 | neplanirani | Viša sila | TS Vilusi | 20.155 | 0.51787
11 | 2022-07-24 | 18:01 | 2022-07-24 | 18:12 | 11 | neplanirani | Viša sila | TS Vilusi | 20.155 | 0.15396
12 | 2022-07-24 | 18:17 | 2022-07-24 | 21:23 | 186 | neplanirani | Viša sila | TS Vilusi | 20.155 | 2.6034
13 | 2022-07-24 | 19:00 | 2022-07-24 | 19:31 | 31 | neplanirani | Viša sila | TS Brezna | 40.415 | 0.87005
14 | 2022-07-24 | 19:00 | 2022-07-24 | 19:30 | 30 | neplanirani | Viša sila | TS Kličevo | 143.782 | 2.9955
15 | 2022-07-24 | 19:00 | 2022-07-24 | 19:09 | 9 | neplanirani | Viša sila | TS Nikšić | 360.047 | 2.2503
16 | 2022-07-25 | 10:29 | 2022-07-25 | 13:14 | 165 | neplanirani | CGES | TS Vilusi | 20.155 | 2.3094
17 | 2022-07-26 | 8:33 | 2022-07-26 | 16:34 | 481 | planirani | CGES | TS Brezna | 40.993 | 13.6928
18 | 2022-07-27 | 8:11 | 2022-07-27 | 15:01 | 410 | planirani | CGES | TS Brezna | 40.993 | 11.6716
19 | 2022-07-28 | 8:21 | 2022-07-28 | 19:50 | 689 | planirani | CGES | TS Brezna | 40.993 | 19.614
20 | 2022-07-29 | 8:34 | 2022-07-29 | 17:59 | 565 | planirani | CGES | TS Brezna | 40.993 | 16.0841
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 3108 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 89.9961
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 15561 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 1882.7904
AVGUST
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 2022-08-03 | 21:44 | 2022-08-03 | 22:22 | 38 | neplanirani | CEDIS | TS Kotor | 428.979 | 11.3203
2 | 2022-08-04 | 17:38 | 2022-08-04 | 22:02 | 264 | neplanirani | CGES | TS Vilusi | 20.26 | 3.7143
3 | 2022-08-08 | 18:36 | 2022-08-08 | 18:44 | 8 | neplanirani | Viša sila | TS Vilusi | 20.177 | 0.11209
4 | 2022-08-17 | 6:45 | 2022-08-17 | 6:51 | 6 | neplanirani | CGES | TS Bar | 766.034 | 3.1918
5 | 2022-08-17 | 6:45 | 2022-08-17 | 6:58 | 13 | neplanirani | CGES | TS Ulcinj | 525.831 | 4.7471
6 | 2022-08-20 | 10:46 | 2022-08-20 | 11:15 | 29 | neplanirani | Viša sila | TS Mateševo | 4.137 | 0.083315
7 | 2022-08-20 | 10:46 | 2022-08-20 | 11:07 | 21 | neplanirani | Viša sila | TS Trebješica | 14.19 | 0.20694
8 | 2022-08-21 | 13:48 | 2022-08-21 | 13:57 | 9 | neplanirani | Viša sila | TS Vilusi | 18.982 | 0.11864
9 | 2022-08-25 | 15:02 | 2022-08-25 | 15:13 | 11 | neplanirani | Viša sila | TS Vilusi | 18.603 | 0.14211
10 | 2022-08-26 | 16:36 | 2022-08-26 | 16:51 | 15 | neplanirani | Viša sila | TS Vilusi | 18.603 | 0.19378
11 | 2022-08-27 | 13:36 | 2022-08-27 | 14:03 | 27 | neplanirani | Viša sila | TS Vilusi | 18.603 | 0.34881
12 | 2022-08-28 | 13:33 | 2022-08-28 | 13:39 | 6 | neplanirani | Viša sila | TS Herceg Novi | 653.48 | 2.7228
13 | 2022-08-30 | 7:57 | 2022-08-30 | 13:12 | 315 | planirani | CGES | TS Brezna | 35.885 | 7.8498
14 | 2022-08-30 | 12:04 | 2022-08-30 | 13:11 | 67 | planirani | CGES | TS Kličevo | 157.29 | 7.3184
15 | 2022-08-31 | 16:30 | 2022-08-31 | 16:36 | 6 | neplanirani | Viša sila | TS Vilusi | 18.263 | 0.076096
16 | 2022-08-31 | 18:23 | 2022-08-31 | 21:35 | 192 | neplanirani | Viša sila | TS Vilusi | 18.263 | 2.4351
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 1027 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 44.5814
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 16588 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 1927.3718
SEPTEMBAR
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 2022-09-02 | 17:04 | 2022-09-02 | 18:34 | 90 | neplanirani | CGES | TS Vilusi | 18.004 | 1.1253
2 | 2022-09-04 | 19:13 | 2022-09-04 | 20:05 | 52 | neplanirani | Viša sila | TS Danilovgrad | 174.612 | 6.3054
3 | 2022-09-04 | 19:13 | 2022-09-04 | 19:47 | 34 | neplanirani | Viša sila | TS Podgorica 1 | 713.139 | 16.838
4 | 2022-09-04 | 19:13 | 2022-09-04 | 19:26 | 13 | neplanirani | Viša sila | TS Podgorica 4 | 607.261 | 5.4822
5 | 2022-09-04 | 19:13 | 2022-09-08 | 17:05 | 5632 | neplanirani | Viša sila | TS Mrke | 2.074 | 8.1116
6 | 2022-09-04 | 19:13 | 2022-09-04 | 20:13 | 60 | neplanirani | Viša sila | TS Mateševo | 10.786 | 0.44942
7 | 2022-09-04 | 19:13 | 2022-09-04 | 21:21 | 128 | neplanirani | Viša sila | TS Trebješica | 12.278 | 1.0914
8 | 2022-09-04 | 22:28 | 2022-09-04 | 23:10 | 42 | neplanirani | CGES | TS Andrijevica | 66.465 | 1.9386
9 | 2022-09-04 | 22:28 | 2022-09-04 | 23:12 | 44 | neplanirani | CGES | TS Mateševo | 10.786 | 0.32957
10 | 2022-09-04 | 22:28 | 2022-09-04 | 23:15 | 47 | neplanirani | CGES | TS Trebješica | 12.278 | 0.40074
11 | 2022-09-05 | 3:53 | 2022-09-05 | 4:39 | 46 | neplanirani | CGES | TS Andrijevica | 66.465 | 2.1232
12 | 2022-09-05 | 3:53 | 2022-09-05 | 4:43 | 50 | neplanirani | CGES | TS Mateševo | 10.786 | 0.37451
13 | 2022-09-05 | 3:53 | 2022-09-05 | 4:44 | 51 | neplanirani | CGES | TS Trebješica | 12.278 | 0.43485
14 | 2022-09-06 | 16:44 | 2022-09-06 | 16:49 | 5 | neplanirani | CGES | TS Andrijevica | 66.465 | 0.23078
15 | 2022-09-06 | 17:23 | 2022-09-06 | 17:30 | 7 | neplanirani | CGES | TS Andrijevica | 66.465 | 0.32309
16 | 2022-09-06 | 19:06 | 2022-09-06 | 19:17 | 11 | neplanirani | CGES | TS Andrijevica | 66.465 | 0.50772
17 | 2022-09-06 | 22:16 | 2022-09-06 | 22:22 | 6 | neplanirani | CGES | TS Andrijevica | 66.465 | 0.27694
18 | 2022-09-06 | 22:39 | 2022-09-06 | 22:46 | 7 | neplanirani | CGES | TS Andrijevica | 66.465 | 0.32309
19 | 2022-09-06 | 22:56 | 2022-09-06 | 23:04 | 8 | neplanirani | CGES | TS Andrijevica | 66.465 | 0.36925
20 | 2022-09-06 | 16:44 | 2022-09-06 | 16:58 | 14 | neplanirani | CGES | TS Mateševo | 10.786 | 0.10486
21 | 2022-09-06 | 17:23 | 2022-09-06 | 17:31 | 8 | neplanirani | CGES | TS Mateševo | 10.786 | 0.059922
22 | 2022-09-06 | 19:06 | 2022-09-06 | 19:17 | 11 | neplanirani | CGES | TS Mateševo | 10.786 | 0.082393
23 | 2022-09-06 | 22:16 | 2022-09-06 | 22:22 | 6 | neplanirani | CGES | TS Mateševo | 10.786 | 0.044942
24 | 2022-09-06 | 22:39 | 2022-09-06 | 22:48 | 9 | neplanirani | CGES | TS Mateševo | 10.786 | 0.067413
25 | 2022-09-06 | 22:55 | 2022-09-06 | 23:17 | 22 | neplanirani | CGES | TS Mateševo | 10.786 | 0.16479
26 | 2022-09-06 | 16:44 | 2022-09-06 | 17:11 | 27 | neplanirani | CGES | TS Trebješica | 12.278 | 0.23021
27 | 2022-09-06 | 17:23 | 2022-09-06 | 17:52 | 29 | neplanirani | CGES | TS Trebješica | 12.278 | 0.24727
28 | 2022-09-06 | 19:06 | 2022-09-06 | 19:49 | 43 | neplanirani | CGES | TS Trebješica | 12.278 | 0.36663
29 | 2022-09-06 | 22:16 | 2022-09-06 | 22:24 | 8 | neplanirani | CGES | TS Trebješica | 12.278 | 0.068211
30 | 2022-09-06 | 22:39 | 2022-09-06 | 22:48 | 9 | neplanirani | CGES | TS Trebješica | 12.278 | 0.076738
31 | 2022-09-06 | 22:55 | 2022-09-06 | 23:17 | 22 | neplanirani | CGES | TS Trebješica | 12.278 | 0.18758
32 | 2022-09-09 | 5:53 | 2022-09-09 | 6:05 | 12 | neplanirani | Viša sila | TS Vilusi | 17.951 | 0.14959
33 | 2022-09-09 | 6:53 | 2022-09-09 | 6:57 | 4 | neplanirani | CGES | TS Danilovgrad | 195.038 | 0.54177
34 | 2022-09-09 | 9:48 | 2022-09-09 | 9:58 | 10 | neplanirani | Viša sila | TS Ulcinj | 351.098 | 2.4382
35 | 2022-09-16 | 6:23 | 2022-09-16 | 6:34 | 11 | neplanirani | Viša sila | TS Vilusi | 17.652 | 0.13484
36 | 2022-09-25 | 14:39 | 2022-09-25 | 16:00 | 81 | planirani | CGES | TS Vilusi | 18.801 | 1.0576
37 | 2022-09-25 | 16:00 | 2022-09-25 | 17:05 | 65 | neplanirani | CGES | TS Vilusi | 18.801 | 0.84866
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 6724 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 53.9072
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 23312 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 1981.279
OKTOBAR
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 2022-10-04 | 8:48 | 2022-10-04 | 9:00 | 12 | neplanirani | CGES | TS Lastva | 9.539 | 0.079492
2 | 2022-10-04 | 9:00 | 2022-10-04 | 14:35 | 335 | planirani | CGES | TS Lastva | 9.539 | 2.2191
3 | 2022-10-07 | 10:05 | 2022-10-07 | 10:23 | 18 | planirani | CGES | TS Danilovgrad | 96.283 | 1.2035
4 | 2022-10-07 | 10:47 | 2022-10-07 | 10:51 | 4 | planirani | CGES | TS Danilovgrad | 96.283 | 0.26745
5 | 2022-10-11 | 9:06 | 2022-10-11 | 9:19 | 13 | neplanirani | Viša sila | TS Pljevlja | 334.196 | 3.017
6 | 2022-10-11 | 21:09 | 2022-10-11 | 22:04 | 55 | planirani | CGES | TS Autoput 1 | 11.5 | 0.43924
7 | 2022-10-19 | 8:20 | 2022-10-19 | 9:37 | 77 | planirani | CGES | TS Mrke | 1.551 | 0.082935
8 | 2022-10-23 | 7:03 | 2022-10-23 | 7:28 | 25 | neplanirani | Viša sila | TS Kotor | 244.1 | 4.2378
9 | 2022-10-23 | 7:03 | 2022-10-23 | 7:16 | 13 | neplanirani | Viša sila | TS Budva | 567.766 | 5.1257
10 | 2022-10-23 | 7:03 | 2022-10-23 | 7:24 | 21 | neplanirani | Viša sila | TS Tivat | 314.264 | 4.583
11 | 2022-10-23 | 7:03 | 2022-10-23 | 7:22 | 19 | neplanirani | Viša sila | TS Lastva | 10.817 | 0.14272
12 | 2022-10-25 | 7:40 | 2022-10-25 | 10:40 | 180 | planirani | Tuđe djelovanje | TS Autoput 1 | 11.3 | 1.4125
13 | 2022-10-28 | 8:23 | 2022-10-28 | 8:52 | 29 | planirani | CGES | TS Mrke | 1.639 | 0.033008
14 | 2022-10-28 | 9:05 | 2022-10-28 | 19:00 | 595 | planirani | CGES | TS Kotor | 242.168 | 100.0625
15 | 2022-10-28 | 19:00 | 2022-10-28 | 19:26 | 26 | neplanirani | CGES | TS Kotor | 242.168 | 4.3725
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 1422 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 127.2786
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 24734 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 2108.5575
NOVEMBAR
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 2022-11-02 | 11:49 | 2022-11-02 | 12:15 | 26 | neplanirani | Viša sila | TS Trebješica | 13.683 | 0.24705
2 | 2022-11-05 | 1:20 | 2022-11-05 | 1:33 | 13 | neplanirani | Viša sila | TS Vilusi | 18.523 | 0.16722
3 | 2022-11-05 | 1:43 | 2022-11-05 | 1:51 | 8 | neplanirani | Viša sila | TS Vilusi | 18.523 | 0.10291
4 | 2022-11-05 | 1:56 | 2022-11-05 | 2:06 | 10 | neplanirani | Viša sila | TS Herceg Novi | 400.266 | 2.7796
5 | 2022-11-05 | 2:02 | 2022-11-05 | 2:14 | 12 | neplanirani | Viša sila | TS Vilusi | 18.523 | 0.15436
6 | 2022-11-05 | 2:48 | 2022-11-05 | 3:00 | 12 | neplanirani | Viša sila | TS Ulcinj | 219.297 | 1.8275
7 | 2022-11-05 | 3:12 | 2022-11-05 | 7:12 | 240 | neplanirani | Tuđe djelovanje | TS Trebješica | 12.416 | 2.0693
8 | 2022-11-06 | 8:32 | 2022-11-06 | 9:02 | 30 | neplanirani | Viša sila | TS Herceg Novi | 400.266 | 8.3389
9 | 2022-11-19 | 21:46 | 2022-11-19 | 21:54 | 8 | neplanirani | Viša sila | TS Herceg Novi | 440.244 | 2.4458
10 | 2022-11-19 | 21:56 | 2022-11-20 | 10:14 | 738 | neplanirani | Viša sila | TS Vilusi | 19.002 | 9.7385
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 1097 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 27.8712
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 25831 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 2136.4287
DECEMBAR
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 2022-12-10 | 7:01 | 2022-12-10 | 7:08 | 7 | neplanirani | Viša sila | TS Vilusi | 19.652 | 0.095531
2 | 2022-12-11 | 4:55 | 2022-12-11 | 7:43 | 168 | neplanirani | Viša sila | TS Danilovgrad | 163.081 | 19.0261
3 | 2022-12-13 | 10:14 | 2022-12-13 | 12:20 | 126 | planirani | CGES | TS Danilovgrad | 160.173 | 14.0151
4 | 2022-12-16 | 16:37 | 2022-12-16 | 16:42 | 5 | neplanirani | Viša sila | TS Danilovgrad | 166.214 | 0.57713
5 | 2022-12-17 | 1:03 | 2022-12-17 | 1:11 | 8 | neplanirani | Viša sila | TS Vilusi | 19.404 | 0.1078
6 | 2022-12-17 | 2:23 | 2022-12-17 | 2:27 | 4 | neplanirani | Viša sila | TS Herceg Novi | 590.062 | 1.6391
7 | 2022-12-17 | 2:55 | 2022-12-17 | 3:01 | 6 | neplanirani | Viša sila | TS Danilovgrad | 162.675 | 0.67781
8 | 2022-12-17 | 2:55 | 2022-12-17 | 3:02 | 7 | neplanirani | Viša sila | TS Nikšić | 487.683 | 2.3707
9 | 2022-12-17 | 2:55 | 2022-12-17 | 3:28 | 33 | neplanirani | Viša sila | TS Kličevo | 210.132 | 4.8155
10 | 2022-12-17 | 2:55 | 2022-12-17 | 3:30 | 35 | neplanirani | Viša sila | TS Brezna | 113.768 | 2.7652
11 | 2022-12-21 | 10:03 | 2022-12-21 | 14:00 | 237 | planirani | CGES | TS Danilovgrad | 159.332 | 26.2234
12 | 2022-12-21 | 14:00 | 2022-12-21 | 18:12 | 252 | neplanirani | CGES | TS Danilovgrad | 159.332 | 27.8831
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 888 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 100.1965
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 26719 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 2236.6252

## Tabela P2
Tabela P2
Indikatori kvaliteta
Zadati ENS | 700 MWh
Zadati AIT | 120 min
Epren (MW) | 2837886.2735
AIT | 6.904

## Tabela P3
Tabela P3 | JANUAR | FEBRUAR | MART | APRIL | MAJ | JUN | JUL | AVGUST | SEPTEMBAR | OKTOBAR | NOVEMBAR | DECEMBAR
Ponovno uspostavljanje napajanja u prenosnom sistemu električne energije - Član 8
Propisani rok za izvršavanje obaveza operatora | 24 sata | 24 sata | 24 sata | 24 sata | 24 sata | 24 sata | 24 sata | 24 sata | 24 sata | 24 sata | 24 sata | 24 sata
Finansijska kompenzacija | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem
| 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem
broj slučajeva | 10 | 12 | 20 | 7 | 13 | 22 | 20 | 16 | 37 | 15 | 10 | 12
broj slučajeva u kojima je ispunjen standard | 10 | 12 | 20 | 7 | 13 | 22 | 20 | 16 | 36 | 15 | 10 | 12
procenat slučajeva u kojima je ispunjen standard | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.3 | 100 | 100 | 100
broj izuzetaka (specificirati) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
broj slučajeva u kojima nije ispunjen standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
procenat slučajeva u kojima nije ispunjen standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0