## Tabela P1
JANUAR
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 2021-01-01 | 14:44 | 2021-01-02 | 17:52 | 1628 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/20kV Uvač | 4.216 | 4.7664
2 | 2021-01-03 | 6:31 | 2021-01-03 | 6:43 | 12 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Vilusi | 18.56 | 0.15467
3 | 2021-01-03 | 17:37 | 2021-01-03 | 17:49 | 12 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/20kV Uvač | 4.216 | 0.035133
4 | 2021-01-03 | 17:37 | 2021-01-03 | 17:49 | 12 | Neplanirani | Viša sila | EVP Trebješica | 7.09 | 0.059083
5 | 2021-01-03 | 17:37 | 2021-01-03 | 19:08 | 91 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/20kV Mrke | 7.46 | 0.47143
6 | 2021-01-03 | 19:51 | 2021-01-03 | 20:05 | 14 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/20kV Mrke | 7.46 | 0.072528
7 | 2021-01-03 | 19:51 | 2021-01-03 | 20:06 | 15 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/20kV Uvač | 4.216 | 0.043917
8 | 2021-01-06 | 13:32 | 2021-01-06 | 15:08 | 96 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Vilusi | 19.49 | 1.2993
9 | 2021-01-07 | 10:25 | 2021-01-07 | 17:35 | 430 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/20kV Uvač | 3.739 | 1.1165
10 | 2021-01-07 | 10:43 | 2021-01-07 | 12:50 | 127 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Vilusi | 19.49 | 1.7189
11 | 2021-01-07 | 21:36 | 2021-01-07 | 21:40 | 4 | Neplanirani | Viša sila | EVP 110/25kV Trebješica | 6.315 | 0.017542
12 | 2021-01-07 | 21:36 | 2021-01-08 | 16:38 | 1142 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/20kV Uvač | 3.739 | 2.9652
13 | 2021-01-08 | 3:03 | 2021-01-08 | 3:15 | 12 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Vilusi | 19.49 | 0.16242
14 | 2021-01-08 | 3:45 | 2021-01-08 | 3:49 | 4 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Andrijevica | 0.3 | 0.00083333
15 | 2021-01-08 | 4:03 | 2021-01-08 | 4:08 | 5 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Andrijevica | 0.3 | 0.0010417
16 | 2021-01-08 | 18:34 | 2021-01-09 | 15:01 | 1227 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/20kV Uvač | 3.739 | 3.1859
17 | 2021-01-10 | 18:05 | 2021-01-10 | 18:37 | 32 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Andrijevica | 0.302 | 0.0067111
18 | 2021-01-11 | 2:22 | 2021-01-11 | 9:40 | 438 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/20kV Uvač | 3.575 | 1.0874
19 | 2021-01-13 | 13:30 | 2021-12-26 | 11:20 | 499550 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/20kV Uvač | 2.956 | 1025.4651
20 | 2021-01-24 | 2:09 | 2021-01-24 | 2:13 | 4 | Neplanirani | Viša sila | EVP Trebješica | 7.77 | 0.021583
21 | 2021-01-25 | 20:12 | 2021-01-25 | 20:26 | 14 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Tivat | 473.1144 | 4.5997
22 | 2021-01-25 | 20:12 | 2021-01-25 | 20:28 | 16 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Virpazar | 142.306 | 1.5812
23 | 2021-01-25 | 20:12 | 2021-01-25 | 20:30 | 18 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Bar | 633.459 | 7.9182
24 | 2021-01-25 | 20:12 | 2021-01-25 | 20:33 | 21 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Budva | 705.938 | 10.2949
25 | 2021-01-25 | 20:12 | 2021-01-25 | 20:36 | 24 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35 kV Ulcinj | 283.65 | 4.7275
26 | 2021-01-25 | 20:12 | 2021-01-25 | 20:38 | 26 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35 kV Kotor | 371.307 | 6.7042
27 | 2021-01-25 | 20:12 | 2021-01-25 | 20:42 | 30 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35 kV Lastva | 14.873 | 0.30985
28 | 2021-01-26 | 3:36 | 2021-01-26 | 16:16 | 760 | Neplanirani | Viša sila | EVP 110/25kV Trebješica | 7.41 | 3.9108
29 | 2021-01-26 | 3:36 | 2021-01-26 | 10:22 | 406 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/20kV Mrke | 9.654 | 2.7219
30 | 2021-01-26 | 14:56 | 2021-01-26 | 16:18 | 82 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/20kV Mrke | 9.654 | 0.54974
31 | 2021-01-26 | 18:02 | 2021-01-26 | 18:56 | 54 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/20kV Mrke | 9.654 | 0.36202
32 | 2021-01-26 | 18:02 | 2021-01-26 | 18:56 | 54 | Neplanirani | Viša sila | EVP 110/25kV Trebješica | 7.41 | 0.27787
33 | 2021-01-26 | 12:46 | 2021-01-26 | 12:55 | 9 | Neplanirani | Tuđe djelovanje | TS 110/35kV Andrijevica | 0 | 0
34 | 2021-01-26 | 19:48 | 2021-01-26 | 19:54 | 6 | Neplanirani | Tuđe djelovanje | TS 110/35kV Andrijevica | 0 | 0
35 | 2021-01-27 | 3:22 | 2021-01-27 | 3:27 | 5 | Neplanirani | Tuđe djelovanje | TS 110/35kV Andrijevica | 0 | 0
36 | 2021-01-27 | 7:48 | 2021-01-27 | 7:53 | 5 | Neplanirani | Viša sila | EVP 110/25kV Trebješica | 7.41 | 0.025729
37 | 2021-01-28 | 9:01 | 2021-01-28 | 9:07 | 6 | Neplanirani | Viša sila | EVP110/25kV Trebješica | 7.41 | 0.030875
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 506391 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 1086.6663
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 506391 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 1086.6663
FEBRUAR
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 2021-02-04 | 8:03 | 2021-02-04 | 9:23 | 80 | Planirani | CGES | TS 110/20kV Mrke | 9.97 | 0.55389
2 | 2021-02-04 | 14:02 | 2021-02-04 | 15:56 | 114 | Planirani | CGES | TS 110/20kV Mrke | 9.97 | 0.78929
3 | 2021-02-08 | 19:26 | 2021-02-08 | 23:44 | 258 | Neplanirani | Viša sila | EVP 110/25kV Trebješica | 7.21 | 1.2918
4 | 2021-02-16 | 9:02 | 2021-02-16 | 9:41 | 39 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV KAP | 1611.39 | 43.6418
5 | 2021-02-16 | 9:42 | 2021-02-16 | 10:20 | 38 | Neplanirani | Tuđe djelovanje | TS 110/35kV KAP | 1611.39 | 42.5228
6 | 2021-02-18 | 2:06 | 2021-02-18 | 4:08 | 122 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Budva | 696.64 | 59.0209
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 651 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 147.8205
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 507042 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 1234.4868
MART
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 2021-03-10 | 7:37 | 2021-03-10 | 8:19 | 42 | Neplanirani | Viša sila | TS Andrijevica | 0 | 0
2 | 2021-03-15 | 6:04 | 2021-03-15 | 6:08 | 4 | Neplanirani | Viša sila | EVP Trebješica | 6.24 | 0.017333
3 | 2021-03-20 | 1:03 | 2021-03-20 | 6:00 | 297 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Budva | 582.38 | 120.1159
4 | 2021-03-20 | 6:00 | 2021-03-20 | 6:52 | 52 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Budva | 582.38 | 21.0304
5 | 2021-03-22 | 9:18 | 2021-03-22 | 9:41 | 23 | Neplanirani | CGES | TS Budva | 426.917 | 6.8188
6 | 2021-03-24 | 1:04 | 2021-03-24 | 1:38 | 34 | Neplanirani | Viša sila | EVP Trebješica | 8.33 | 0.19668
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 452 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 148.1791
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 507494 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 1382.6659
APRIL
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 2021-04-04 | 5:04 | 2021-04-04 | 6:44 | 100 | Neplanirani | Viša sila | TS Andrijevica | 0.14 | 0.0097222
2 | 2021-04-04 | 8:50 | 2021-04-04 | 12:43 | 233 | Neplanirani | Viša sila | TS Andrijevica | 0.14 | 0.022653
3 | 2021-04-04 | 8:50 | 2021-04-04 | 9:08 | 18 | Neplanirani | Viša sila | EVP Trebješica | 6.29 | 0.078625
4 | 2021-04-04 | 10:21 | 2021-04-04 | 10:28 | 7 | Neplanirani | Viša sila | EVP Trebješica | 6.29 | 0.030576
5 | 2021-04-04 | 10:21 | 2021-04-04 | 10:28 | 7 | Neplanirani | Viša sila | TS Mrke | 13.54 | 0.065819
6 | 2021-04-16 | 9:00 | 2021-04-16 | 9:34 | 34 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Danilovgrad | 207.69 | 4.9038
7 | 2021-04-17 | 9:53 | 2021-04-29 | 14:07 | 17534 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Kotor | 288.18 | 3508.9918
8 | 2021-04-27 | 11:27 | 2021-04-27 | 12:00 | 33 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Danilovgrad | 203.78 | 4.67
9 | 2021-04-27 | 12:00 | 2021-04-27 | 12:11 | 11 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Danilovgrad | 203.78 | 1.5567
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 17977 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 3520.3295
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 525471 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 4902.9954
MAJ
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 2021-05-04 | 4:27 | 2021-05-04 | 4:40 | 13 | Neplanirani | Viša sila | TS Vilusi | 18.189 | 0.16421
2 | 2021-05-05 | 21:27 | 2021-05-05 | 23:36 | 129 | Neplanirani | Viša sila | TS Danilovgrad | 163.614 | 14.6571
3 | 2021-05-05 | 23:45 | 2021-05-06 | 13:54 | 849 | Neplanirani | Viša sila | TS Danilovgrad | 163.614 | 96.4641
4 | 2021-05-08 | 2:06 | 2021-05-08 | 3:27 | 81 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Berane | 94.02 | 5.2886
5 | 2021-05-14 | 1:05 | 2021-05-14 | 6:00 | 295 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Budva | 469.12 | 96.1044
6 | 2021-05-14 | 6:00 | 2021-05-14 | 6:50 | 50 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Budva | 469.12 | 16.2889
7 | 2021-05-19 | 1:34 | 2021-05-19 | 3:25 | 111 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Berane | 0.91 | 0.070146
8 | 2021-05-19 | 8:25 | 2021-05-19 | 15:22 | 417 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Danilovgrad | 166.83 | 48.3112
9 | 2021-05-20 | 8:03 | 2021-05-20 | 14:38 | 395 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Danilovgrad | 166.83 | 45.7624
10 | 2021-05-24 | 2:03 | 2021-05-24 | 4:23 | 140 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Berane | 3.97 | 0.38597
11 | 2021-05-24 | 8:48 | 2021-05-24 | 8:57 | 9 | Neplanirani | CGES | TS Podgorica 3 | 408.959 | 2.556
12 | 2021-05-24 | 8:48 | 2021-05-24 | 9:24 | 36 | Neplanirani | CGES | TS Podgorica 5 | 284.401 | 7.11
13 | 2021-05-25 | 9:08 | 2021-05-25 | 12:05 | 177 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Vilusi | 17.72 | 2.1781
14 | 2021-05-26 | 7:49 | 2021-05-26 | 8:02 | 13 | Neplanirani | Viša sila | TS Ribarevine | 203.397 | 1.8362
15 | 2021-05-31 | 8:44 | 2021-05-31 | 19:00 | 616 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Ulcinj | 204.76 | 87.5918
16 | 2021-05-31 | 19:00 | 2021-05-31 | 19:32 | 32 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Ulcinj | 204.76 | 4.5502
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 3363 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 429.3194
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 528834 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 5332.3148
JUN
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 2021-06-01 | 7:33 | 2021-06-01 | 19:00 | 687 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Ulcinj | 190.64 | 90.9512
2 | 2021-06-01 | 19:00 | 2021-06-01 | 19:28 | 28 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Ulcinj | 190.64 | 3.7069
3 | 2021-06-02 | 2:09 | 2021-06-02 | 3:39 | 90 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Berane | 22.3 | 1.3938
4 | 2021-06-02 | 22:32 | 2021-06-03 | 9:30 | 658 | Neplanirani | Viša sila | T2 110/35kV, 20MVA Virpazar | 37.72 | 17.2359
5 | 2021-06-02 | 7:25 | 2021-06-02 | 19:00 | 695 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Ulcinj | 190.64 | 92.0103
6 | 2021-06-02 | 19:00 | 2021-06-02 | 19:37 | 37 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Ulcinj | 190.64 | 4.8984
7 | 2021-06-03 | 7:22 | 2021-06-04 | 19:00 | 2138 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Ulcinj | 190.64 | 283.0474
8 | 2021-06-03 | 9:37 | 2021-06-04 | 12:47 | 1630 | Neplanirani | Viša sila | T2 110/35kV, 20MVA Virpazar | 37.72 | 42.6969
9 | 2021-06-04 | 19:00 | 2021-06-04 | 19:14 | 14 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Ulcinj | 190.64 | 1.8534
10 | 2021-06-05 | 16:11 | 2021-06-05 | 16:19 | 8 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/20KV Mrke | 9.77 | 0.054278
11 | 2021-06-05 | 16:11 | 2021-06-05 | 16:19 | 8 | Neplanirani | Viša sila | EVP Trebješica | 11.47 | 0.063722
12 | 2021-06-05 | 16:11 | 2021-06-05 | 16:31 | 20 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35 KV Andrijevica | 0 | 0
13 | 2021-06-05 | 18:28 | 2021-06-05 | 18:41 | 13 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Vilusi | 17.9 | 0.1616
14 | 2021-06-06 | 1:10 | 2021-06-06 | 4:37 | 207 | Planirani | CGES | TS 110/35KV Budva | 520.34 | 74.7989
15 | 2021-06-10 | 13:03 | 2021-06-10 | 13:13 | 10 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Nikšić | 384.3 | 2.6687
16 | 2021-06-10 | 13:03 | 2021-06-10 | 19:11 | 368 | Neplanirani | CGES | TS Željezara* | 7.65 | 1.955
17 | 2021-06-10 | 13:03 | 2021-06-10 | 13:36 | 33 | Neplanirani | CGES | TS 110/10kV Kličevo | 114.47 | 2.6233
18 | 2021-06-10 | 13:03 | 2021-06-10 | 13:38 | 35 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Brezna | 0 | 0
19 | 2021-06-10 | 15:28 | 2021-06-10 | 16:28 | 60 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Virpazar | 50.11 | 2.0879
20 | 2021-06-10 | 15:28 | 2021-06-10 | 16:27 | 59 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Bar | 446.55 | 18.2961
21 | 2021-06-10 | 15:28 | 2021-06-10 | 16:27 | 59 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Ulcinj | 223.41 | 9.1536
22 | 2021-06-12 | 9:04 | 2021-06-12 | 10:56 | 112 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Vilusi | 17.22 | 1.3393
23 | 2021-06-15 | 1:02 | 2021-06-15 | 3:02 | 120 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Berane | 113.52 | 9.46
24 | 2021-06-16 | 5:33 | 2021-06-16 | 8:45 | 192 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Andrijevica | 0 | 0
25 | 2021-06-16 | 5:33 | 2021-06-16 | 8:28 | 175 | Planirani | CGES | EVP Trebješica | 8.55 | 1.0391
26 | 2021-06-16 | 5:33 | 2021-06-16 | 8:25 | 172 | Planirani | CGES | TS 110/20kV Mrke | 6.24 | 0.74533
27 | 2021-06-17 | 20:25 | 2021-06-17 | 20:32 | 7 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Andrijevica | 0 | 0
28 | 2021-06-22 | 8:03 | 2021-06-22 | 19:00 | 657 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Vilusi | 18.1 | 8.2581
29 | 2021-06-22 | 19:00 | 2021-06-22 | 19:13 | 13 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Vilusi | 18.1 | 0.1634
30 | 2021-06-23 | 14:06 | 2021-06-23 | 14:32 | 26 | Neplanirani | CGES | TS 400/110/35kV Ribarevine | 199.71 | 3.6059
31 | 2021-06-24 | 1:05 | 2021-06-24 | 1:55 | 50 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Berane | 112.14 | 3.8938
32 | 2021-06-24 | 14:38 | 2021-06-24 | 15:58 | 80 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Vilusi | 16.052 | 0.89178
33 | 2021-06-25 | 15:33 | 2021-06-25 | 15:40 | 7 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Cetinje | 150.85 | 0.7333
34 | 2021-06-28 | 8:19 | 2021-06-28 | 20:00 | 701 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Brezna | 20.39 | 9.926
35 | 2021-06-28 | 20:00 | 2021-06-28 | 20:15 | 15 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Brezna | 20.39 | 0.2124
36 | 2021-06-28 | 8:22 | 2021-06-28 | 9:00 | 38 | Planirani | CGES | TS 110/10kV Kličevo | 115.22 | 3.0405
37 | 2021-06-28 | 9:00 | 2021-06-28 | 13:55 | 295 | Neplanirani | CGES | TS 110/10kV Kličevo | 115.22 | 23.6041
38 | 2021-06-30 | 9:03 | 2021-06-30 | 11:02 | 119 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Vilusi | 18.92 | 1.5635
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 9636 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 718.1339
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 538470 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 6050.4487
TS Željezara* |  | Od strane CGES-a je napon mogao biti proslijeđen nakon 10 min ali Željezara nije mogla da obezbijedi odgovorno lice do 19:11.
Wdki za TS 110/35kV Berane i za TS Andrijevica imaju male vrijednosti zbog rada MHE na tom području. Proizvodnja MHE u ovom periodu pokriva distributivni konzum ove regije I višak gura u EES.
JUL
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 2021-07-01 | 1:19 | 2021-07-01 | 4:00 | 161 | Planirani | CGES | TS 400/110/35kV Ribarevine | 104.41 | 11.6736
2 | 2021-07-01 | 4:00 | 2021-07-01 | 4:10 | 10 | Neplanirani | CGES | TS 400/110/35kV Ribarevine | 104.41 | 0.72507
3 | 2021-07-01 | 4:58 | 2021-07-01 | 7:10 | 132 | Neplanirani | CGES | TS 400/110/35kV Ribarevine | 104.41 | 9.5709
4 | 2021-07-07 | 1:07 | 2021-07-07 | 2:41 | 94 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Berane | 188.59 | 12.3107
5 | 2021-07-07 | 11:07 | 2021-07-07 | 16:21 | 314 | Planirani | CGES | TS Brezna T1 | 32.87 | 7.1675
6 | 2021-07-17 | 11:47 | 2021-07-17 | 13:09 | 82 | Neplanirani | Tuđe djelovanje | TS 110/35kV Danilovgrad | 218.574 | 12.4466
7 | 2021-07-25 | 1:36 | 2021-07-25 | 3:28 | 112 | Planirani | CGES | TS 400/110/35kV Ribarevine | 257.717 | 20.0447
8 | 2021-07-30 | 5:02 | 2021-07-30 | 5:56 | 54 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Berane | 267.898 | 10.0462
9 | 2021-07-30 | 5:07 | 2021-07-30 | 5:53 | 46 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Andrijevica | 27.163 | 0.86771
10 | 2021-07-30 | 5:19 | 2021-07-30 | 5:48 | 29 | Planirani | CGES | TS 110/20KV Mrke | 7.35 | 0.14802
11 | 2021-07-30 | 5:19 | 2021-07-30 | 5:48 | 29 | Planirani | CGES | EVP 110/25kV Trebješica | 9.96 | 0.20058
12 | 2021-07-30 | 5:58 | 2021-07-30 | 6:22 | 24 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Berane | 267.898 | 4.465
13 | 2021-07-30 | 5:58 | 2021-07-30 | 6:15 | 17 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Andrijevica | 27.163 | 0.32067
14 | 2021-07-30 | 5:58 | 2021-07-30 | 6:03 | 5 | Neplanirani | CGES | EVP Trebješica | 9.96 | 0.034583
15 | 2021-07-30 | 6:43 | 2021-07-30 | 6:56 | 13 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Berane | 267.898 | 2.4185
16 | 2021-07-30 | 6:43 | 2021-07-30 | 6:53 | 10 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Andrijevica | 27.163 | 0.18863
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 1132 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 92.6289
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 539602 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 6143.0776
AVGUST
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 2021-08-11 | 1:13 | 2021-08-11 | 3:54 | 161 | Planirani | CGES | TS 400/110/35kV Ribarevine | 268.92 | 30.0668
2 | 2021-08-11 | 16:23 | 2021-08-11 | 17:52 | 89 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/20kV Mrke | 6.9 | 0.42646
3 | 2021-08-11 | 16:23 | 2021-08-11 | 16:30 | 7 | Neplanirani | Viša sila | EVP 110/25kV Trebješica | 17.01 | 0.082688
4 | 2021-08-11 | 16:43 | 2021-08-11 | 17:28 | 45 | Neplanirani | CGES | TS Podgorica 3 | 678.91 | 21.2159
5 | 2021-08-11 | 16:43 | 2021-08-11 | 17:32 | 49 | Neplanirani | CGES | TS 110/10kV Podgorica 5 | 408.21 | 13.8905
6 | 2021-08-12 | 5:20 | 2021-08-12 | 5:35 | 15 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Vilusi | 20.3 | 0.21146
7 | 2021-08-24 | 0:42 | 2021-08-24 | 5:45 | 303 | Planirani | CGES | TS 400/110/35kV Ribarevine | 242.98 | 51.127
8 | 2021-08-25 | 2:22 | 2021-08-25 | 3:03 | 41 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Herceg Novi | 674.08 | 19.1926
9 | 2021-08-25 | 13:53 | 2021-08-25 | 14:16 | 23 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Vilusi | 19.96 | 0.31881
10 | 2021-08-27 | 5:29 | 2021-08-27 | 6:48 | 79 | Planirani | CGES | TS 220/110/35kV Mojkovac | 119.09 | 6.5334
11 | 2021-08-27 | 16:45 | 2021-08-27 | 17:53 | 68 | Planirani | CGES | TS 220/110/35kV Mojkovac | 119.09 | 5.6237
12 | 2021-08-28 | 6:33 | 2021-08-28 | 7:05 | 32 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Lastva | 13.23 | 0.294
13 | 2021-08-28 | 6:33 | 2021-08-28 | 7:08 | 35 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Tivat | 452.71 | 11.0034
14 | 2021-08-28 | 6:33 | 2021-08-28 | 7:11 | 38 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35 kV Kotor | 340.07 | 8.9741
15 | 2021-08-28 | 6:33 | 2021-08-28 | 7:10 | 37 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35 kV Budva | 969.5 | 24.9108
16 | 2021-08-28 | 6:33 | 2021-08-28 | 7:33 | 60 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Cetinje | 119.66 | 4.9858
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 1082 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 198.8573
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 540684 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 6341.9349
SEPTEMBAR
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 2021-09-07 | 1:09 | 2021-09-07 | 3:14 | 125 | Planirani | CGES | TS 400/110/35kV Ribarevine | 267.38 | 23.2101
2 | 2021-09-10 | 10:42 | 2021-09-10 | 12:30 | 108 | Planirani | Tuđe djelovanje | TS 110/35kV Andrijevica | 72.02 | 5.4015
3 | 2021-09-10 | 12:30 | 2021-09-10 | 12:40 | 10 | Neplanirani | Tuđe djelovanje | TS 110/35kV Andrijevica | 72.02 | 0.50014
4 | 2021-09-21 | 1:06 | 2021-09-21 | 4:06 | 180 | Planirani | CGES | TS 400/110/35kV Ribarevine | 269.4 | 33.675
5 | 2021-09-28 | 1:22 | 2021-09-28 | 2:33 | 71 | Planirani | CGES | TS 400/110/35kV Ribarevine | 261.96 | 12.9161
6 | 2021-09-30 | 16:24 | 2021-10-01 | 9:10 | 1006 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Vilusi | 17.57 | 12.2746
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 1500 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 87.9774
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 542184 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 6429.9123
OKTOBAR
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 2021-10-05 | 1:08 | 2021-10-05 | 3:34 | 146 | Planirani | CGES | TS 400/110/35kV Ribarevine | 273.13 | 27.6923
2 | 2021-10-10 | 15:09 | 2021-10-10 | 19:11 | 242 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Danilovgrad | 188.18 | 31.6247
3 | 2021-10-11 | 9:57 | 2021-10-11 | 11:46 | 109 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Podgorica 1 | 551.27 | 41.7281
4 | 2021-10-11 | 18:07 | 2021-10-11 | 18:18 | 11 | Neplanirani | CGES | TS 400/110/35kV Ribarevine | 283.1 | 2.1626
5 | 2021-10-19 | 0:00 | 2021-10-19 | 9:19 | 559 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/20kV Mrke | 8.73 | 3.3889
6 | 2021-10-19 | 6:44 | 2021-10-19 | 6:51 | 7 | Neplanirani | Viša sila | EVP 110/25kV Trebješica | 13.48 | 0.065528
7 | 2021-10-23 | 17:30 | 2021-10-23 | 18:31 | 61 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/20kV Mrke | 8.55 | 0.36219
8 | 2021-10-28 | 10:19 | 2021-10-28 | 12:48 | 149 | Planirani | CGES | TS 110/20kV Mrke | 8.45 | 0.87434
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 1284 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 107.8987
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 543468 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 6537.811
NOVEMBAR
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 2021-11-04 | 8:54 | 2021-11-04 | 9:43 | 49 | Neplanirani | CGES | TS 110/35 kV Podgorica 1 | 646.4066 | 21.9958
2 | 2021-11-04 | 8:54 | 2021-11-04 | 9:41 | 47 | Neplanirani | CGES | TS 110/35 kV KAP | 1605.8969 | 52.4147
3 | 2021-11-04 | 8:54 | 2021-11-04 | 9:07 | 13 | Neplanirani | CGES | TS 110/35 kV Budva | 518.9443 | 4.6849
4 | 2021-11-04 | 8:54 | 2021-11-04 | 9:08 | 14 | Neplanirani | CGES | TS 110/35 kV Cetinje | 186.4681 | 1.8129
5 | 2021-11-04 | 8:54 | 2021-11-04 | 9:22 | 28 | Neplanirani | CGES | TS 110/35 kV Bar | 438.5943 | 8.5282
6 | 2021-11-04 | 8:54 | 2021-11-04 | 9:23 | 29 | Neplanirani | CGES | TS 110/35 kV Virpazar | 116.5816 | 2.3478
7 | 2021-11-04 | 8:54 | 2021-11-04 | 9:25 | 31 | Neplanirani | CGES | TS 110/35 kV Ulcinj | 224.1166 | 4.8247
8 | 2021-11-04 | 8:54 | 2021-11-04 | 9:32 | 38 | Neplanirani | CGES | TS 110/35 kV Danilovgrad | 235.2613 | 6.2083
9 | 2021-11-04 | 8:54 | 2021-11-04 | 9:56 | 62 | Neplanirani | CGES | TS 110/10 kV Kličevo | 175.1574 | 7.5415
10 | 2021-11-04 | 8:54 | 2021-11-04 | 9:01 | 7 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Nikšić | 476.1561 | 2.3146
11 | 2021-11-04 | 8:54 | 2021-11-04 | 9:58 | 64 | Neplanirani | CGES | TS 110/35 kV Brezna | 35.3481 | 1.571
12 | 2021-11-04 | 8:54 | 2021-11-04 | 10:04 | 70 | Neplanirani | CGES | TS 110/20kV Mrke | 8.3286 | 0.40486
13 | 2021-11-04 | 8:54 | 2021-11-04 | 10:04 | 70 | Neplanirani | CGES | EVP 110/25kV Trebješica | 12.12 | 0.58917
14 | 2021-11-04 | 8:54 | 2021-11-04 | 10:05 | 71 | Neplanirani | CGES | TS Podgorica 3 | 545.4466 | 26.8935
15 | 2021-11-04 | 8:54 | 2021-11-04 | 10:26 | 92 | Neplanirani | CGES | TS Podgorica 5 | 404.0143 | 25.812
16 | 2021-11-04 | 8:54 | 2021-11-04 | 10:27 | 93 | Neplanirani | CGES | TS Podgorica 4 | 707.632 | 45.7012
17 | 2021-11-05 | 4:13 | 2021-11-05 | 11:59 | 466 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Danilovgrad | 235.2613 | 76.1332
18 | 2021-11-11 | 8:13 | 2021-11-11 | 10:00 | 107 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Vilusi | 18.4236 | 1.369
19 | 2021-11-11 | 10:00 | 2021-11-11 | 10:25 | 25 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Vilusi | 18.4236 | 0.31985
20 | 2021-11-11 | 15:04 | 2021-11-11 | 16:30 | 86 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Vilusi | 18.4236 | 1.1003
21 | 2021-11-11 | 16:30 | 2021-11-11 | 16:53 | 23 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Vilusi | 18.4236 | 0.29427
22 | 2021-11-11 | 6:22 | 2021-11-11 | 12:40 | 378 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Danilovgrad | 211.3019 | 55.4667
23 | 2021-11-26 | 19:14 | 2021-11-26 | 20:27 | 73 | Neplanirani | CGES | TS 110/20kV Mrke | 9.1111 | 0.46188
24 | 2021-11-26 | 19:14 | 2021-11-26 | 19:20 | 6 | Neplanirani | CGES | EVP 110/25kV Trebješica | 12.9086 | 0.053786
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 1942 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 348.8443
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 545410 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 6886.6553
DECEMBAR
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 2021-12-08 | 23:36 | 2021-12-08 | 23:47 | 11 | Neplanirani | Viša sila | EVP 110/25kV Trebješica | 14.87 | 0.11359
2 | 2021-12-09 | 23:42 | 2021-12-10 | 0:00 | 18 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35 kV Kotor | 251.41 | 3.1426
3 | 2021-12-10 | 4:28 | 2021-12-10 | 20:30 | 962 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Vilusi | 19.86 | 13.2676
4 | 2021-12-10 | 8:13 | 2021-12-10 | 8:33 | 20 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Andrijevica | 90.61 | 1.2585
5 | 2021-12-10 | 11:08 | 2021-12-10 | 11:20 | 12 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Andrijevica | 90.61 | 0.75508
6 | 2021-12-10 | 15:21 | 2021-12-10 | 15:27 | 6 | Neplanirani | Viša sila | EVP 110/25kV Trebješica | 14.41 | 0.060042
7 | 2021-12-10 | 15:21 | 2021-12-10 | 15:27 | 6 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/20kV Mrke | 8.64 | 0.036
8 | 2021-12-11 | 12:23 | 2021-12-11 | 13:10 | 47 | Neplanirani | Viša sila | EVP 110/25kV Trebješica | 14.41 | 0.47033
9 | 2021-12-11 | 12:23 | 2021-12-11 | 13:10 | 47 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/20kV Mrke | 8.64 | 0.282
10 | 2021-12-11 | 21:44 | 2021-12-11 | 21:50 | 6 | Neplanirani | Viša sila | EVP 110/25kV Trebješica | 14.41 | 0.060042
11 | 2021-12-11 | 21:44 | 2021-12-11 | 21:50 | 6 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/20kV Mrke | 8.64 | 0.036
12 | 2021-12-11 | 23:20 | 2021-12-11 | 23:24 | 4 | Neplanirani | Viša sila | EVP 110/25kV Trebješica | 14.41 | 0.040028
13 | 2021-12-11 | 23:20 | 2021-12-11 | 23:24 | 4 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/20kV Mrke | 8.64 | 0.024
14 | 2021-12-11 | 23:52 | 2021-12-12 | 10:18 | 626 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/20kV Mrke | 8.64 | 3.756
15 | 2021-12-12 | 10:51 | 2021-12-12 | 11:01 | 10 | Neplanirani | Viša sila | EVP 110/25kV Trebješica | 14.41 | 0.10007
16 | 2021-12-12 | 13:06 | 2021-12-12 | 13:15 | 9 | Neplanirani | Viša sila | EVP 110/25kV Trebješica | 14.41 | 0.090063
17 | 2021-12-12 | 13:06 | 2021-12-12 | 13:31 | 25 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/20kV Mrke | 8.64 | 0.15
18 | 2021-12-12 | 13:23 | 2021-12-12 | 13:31 | 8 | Neplanirani | Viša sila | EVP 110/25kV Trebješica | 14.41 | 0.080056
19 | 2021-12-12 | 13:43 | 2021-12-12 | 13:50 | 7 | Neplanirani | Viša sila | EVP 110/25kV Trebješica | 14.41 | 0.070049
20 | 2021-12-12 | 13:43 | 2021-12-12 | 14:08 | 25 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/20kV Mrke | 8.64 | 0.15
21 | 2021-12-12 | 14:27 | 2021-12-12 | 16:43 | 136 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/20kV Mrke | 8.64 | 0.816
22 | 2021-12-12 | 15:07 | 2021-12-12 | 15:30 | 23 | Neplanirani | Viša sila | EVP 110/25kV Trebješica | 14.41 | 0.23016
23 | 2021-12-12 | 16:54 | 2021-12-12 | 17:01 | 7 | Neplanirani | Viša sila | EVP 110/25kV Trebješica | 14.41 | 0.070049
24 | 2021-12-12 | 18:03 | 2021-12-12 | 18:23 | 20 | Neplanirani | Viša sila | EVP 110/25kV Trebješica | 14.41 | 0.20014
25 | 2021-12-12 | 18:45 | 2021-12-12 | 18:54 | 9 | Neplanirani | Viša sila | EVP 110/25kV Trebješica | 14.41 | 0.090063
26 | 2021-12-12 | 18:56 | 2021-12-13 | 18:13 | 1397 | Neplanirani | Viša sila | EVP 110/25kV Trebješica | 14.41 | 13.9797
27 | 2021-12-13 | 16:51 | 2021-12-13 | 18:13 | 82 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/20kV Mrke | 8.64 | 0.492
28 | 2021-12-13 | 18:19 | 2021-12-13 | 18:32 | 13 | Neplanirani | Viša sila | EVP 110/25kV Trebješica | 14.41 | 0.13009
29 | 2021-12-13 | 18:19 | 2021-12-13 | 18:32 | 13 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/20kV Mrke | 8.64 | 0.078
30 | 2021-12-13 | 21:08 | 2021-12-13 | 21:15 | 7 | Neplanirani | Viša sila | EVP 110/25kV Trebješica | 14.41 | 0.070049
31 | 2021-12-13 | 21:08 | 2021-12-13 | 22:04 | 56 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/20kV Mrke | 8.64 | 0.336
32 | 2021-12-13 | 22:05 | 2021-12-14 | 10:50 | 765 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/20kV Mrke | 8.64 | 4.59
33 | 2021-12-16 | 10:55 | 2021-12-16 | 11:00 | 5 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Brezna | 18.558 | 0.064437
34 | 2021-12-16 | 11:00 | 2021-12-16 | 11:50 | 50 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Brezna | 18.558 | 0.64438
35 | 2021-12-21 | 10:03 | 2021-12-21 | 13:14 | 191 | Planirani | CGES | TS 110/20kV Mrke | 7.98 | 1.0585
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 4633 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 46.7915
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 550043 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 6933.4468
[6 empty] | ENS uzrokovana neplaniranim prekidima napajanja od početka godine |  |  |  |  | 2103.9378 | 30.34%

## Tabela P2
Tabela P2
Indikatori kvaliteta
Zadati ENS | 700 MWh
Zadati AIT | 120 min
Epren (MW) | 3219901.3326
AIT | 18.863

## Tabela P3
Tabela P3 | JANUAR | FEBRUAR | MART | APRIL | MAJ | JUN | JUL | AVGUST | SEPTEMBAR | OKTOBAR | NOVEMBAR | DECEMBAR
Ponovno uspostavljanje napajanja u prenosnom sistemu električne energije - Član 8
Propisani rok za izvršavanje obaveza operatora | 24 sata | 24 sata | 24 sata | 24 sata | 24 sata | 24 sata | 24 sata | 24 sata | 24 sata | 24 sata | 24 sata | 24 sata
Finansijska kompenzacija | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem
| 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem
broj slučajeva | 37 | 6 | 6 | 9 | 16 | 38 | 16 | 16 | 6 | 8 | 24 | 35
broj slučajeva u kojima je ispunjen standard | 35 | 6 | 6 | 8 | 16 | 36 | 16 | 16 | 6 | 8 | 24 | 35
procenat slučajeva u kojima je ispunjen standard | 94.59 | 100 | 100 | 88.89 | 100 | 94.74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
broj izuzetaka (specificirati) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
broj slučajeva u kojima nije ispunjen standard | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
procenat slučajeva u kojima nije ispunjen standard | 5.41 | 0 | 0 | 11.11 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0